|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N 18001:2004 www.zoz.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz systemu sygnalizacji pożaru w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu wraz z dostawą centrali sygnalizacji pożaru oraz szafy DSO z mikrofonem strażaka.

Do dnia 07 czerwca 2011 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- W związku z brakiem kompletnej dokumentacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pożaru w wersji elektronicznej (brak rysunków projektowych) oraz koniecznością uzupełnienia formularza cenowego (załącznik nr 5) przedstawiającego podział prac na poszczególne etapy prac, prosimy o udostępnienie rysunków w wersji elektronicznej tak by każdy wykonawca mógł dokonać wyliczenia prac na poszczególnych etapach samodzielnie lub o przedstawienie zestawienia materiałowego oraz zestawienia prac dla poszczególnych etapów.

Odp. Zamawiający umieścił na stronie internetowej brakujące rysunki z dokumentacji projektowej. Cała dokumentacja jest do wglądu u Zamawiającego podczas wizji lokalnej dokonywanej przez Wykonawców. Możliwe jest wtedy sfotografowanie lub skopiowanie potrzebnych rysunków z projektu.

- Prosimy o zmianę zapisu w projekcie umowy (załącznik nr 12) § 11 punkt 1a i 1b dotyczącego kar umownych, mówiącego o wysokości 15% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki na wartość niższą maksymalnie 2% jak w punkcie 2 § 11 dotyczącego kar umownych płaconych przez Zamawiającego Wykonawcy.

Odp. Nie, zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

3.W specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidziany jest montaż optyczno termicznych czujek dymu na których montaż nie jest ustawowo wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Zezwolenie takie jest wymagane w przypadku montażu jonizacyjnych czujek dymu. Wymaganie posiadania zezwolenia  przez wykonawcę jest warunkiem udziału postępowania znacznie przewyższającym wymagane uprawnienia i zawęża listę oferentów. Czy w przypadku zaoferowania czujek dymu na których montaż nie jest ustawowo wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oferent ma obowiązek dołączyć takie zezwolenie do oferty?

Odp. W przypadku montażu  optyczno-termicznych czujek dymu nie jest wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. W przypadku zaoferowania czujek dymu, na których montaż jest ustawowo wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oferent ma obowiązek dołączyć je do oferty.

4. Czy  zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie, konserwację i badanie szczelności izotopowych czujek dymu może posiadać podwykonawca?

Odp. W przypadku zaoferowania czujek dymu, na których montaż jest ustawowo wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oferent lub podwykonawca musi je posiadać.

5. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga posiadania zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi (Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008). Wymaganie przez Zamawiającego posiadania tego zaświadczenia jest niezgodne z § 5. 1  ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów jakich może zamawiający od wykonawcy albowiem żadna z norm europejskich ani ustawa w Polsce nie nakazuje posiadania certyfikatu systemu zarządzania jakością dla usług instalowania systemów przeciwpożarowych i DSO. Zwracamy uwagę iż ustawodawca  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy § 5. 1  ust. 4   określił możliwość wymagania tego zaświadczenia powołując się na wymagania odpowiednich norm europejskich. Zamawiający podał iż jest to norma ISO 9001:2008 – norma ta nie narzuca stosowania systemów zarządzania jakością przy realizacji przedmiotowego zamówienia. Wnosimy o usunięcie 
z SIWZ zapisu o wymaganiu posiadania przez Wykonawcę Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008.

Odp. Bezwzględnie wymaga się od wykonawcy Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.

6. Czy kosztorys sporządzony do oferty ma być wykonany metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru?

Odp. Nie jest wymagany szczegółowy kosztorys.

7. Czy w kosztorysie ofertowym należy zastosować podstawy wyceny ujęte w przedmiarze?

Odp. Nie.

8. Czy autoryzację producentów oferowanych systemów może posiadać podwykonawca ?

Odp. Tak.

9. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga aby optyczno termiczne czujki dymu spełniały wymagania w zakresie pożarów testowych TF1-TF9. Prosimy o zmianę zapisu na spełnianie wymagań w zakresie pożarów testowych TF1-TF8. Zakres ten jest w pełni wystarczający dla ochrony pomieszczeń szpitalnych i spełniają go niemal wszyscy producenci optyczno termicznych czujek dymu.  Wymaganie  spełnienia pożaru testowego TF9 przez czujki pożarowe jest zbędne. Pożar testowy TF9 charakteryzuje się wykryciem tlenku węgla i nie jest obecnie rozpowszechniony. Wymaganie spełniania tego warunku w sposób jednoznaczny utrudnia uczciwą konkurencję i wymusza zastosowanie czujek CUBUS MTD 533 jako jedynej na rynku spełniającej wymagania pożaru testowego TF9, a co za tym idzie zastosowanie jednego z najdroższych systemów przeciwpożarowych.  Zwracamy Zamawiającemu uwagę na późniejszy serwis i konserwację systemu.

Odp. Zastosowane czujki instalacji SAP powinny spełniać wymagania w zakresie pożarów testowych TF-1-TF-8.

10. W opisie przedmiotu zamówienia podany jest wymóg spełniania przez czujki pożarowe pożarów testowych TF1-TF9. Informuję Zamawiającego iż obecnie przebadane 
i dopuszczone do użytkowania czujki dymu spełniają wymagania TF1-TF8. Opisywany pożar testowy TF9 jest to pożar polegający na tleniu bawełny z tlenkiem węgla – żadna z czujek nie jest przebadana w tym zakresie, a opisywana czujka CUBUS MTD 533 posiada jedynie rekomendację wykrycia  pożaru TF9 ale nie jest to potwierdzone badaniami i odpowiednim certyfikatem. Proszę o zmianę zapisu w SIWZ polegającą na spełnianiu przez czujkę dymu pożarów testowych w zakresie TF1-TF8.

Odp. Zastosowane czujki instalacji SAP powinny spełniać wymagania w zakresie pożarów testowych TF-1-TF-8.

11. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób prowadzić przewody do czujek dymu oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych w salach oraz miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszonego, 
w listwach elektroinstalacyjnych czy w tynku. Nie wyjaśnia tej sprawy ani dokumentacja techniczna ani przedmiar robót.

Odp. Prowadzenie instalacji SAP :

- w miejscu występowania sufitów podwieszonych – korytka w klasie EI 90,

- sale chorych i pomieszczenia bez sufitów podwieszonych – listwy natynkowe;

- klatki schodowe podtynkowo.

12. Dokumentacja oświetlenia ewakuacyjnego nie przewiduje montażu lamp ewakuacyjnych na klatkach schodowych. Proszę o wyjaśnienie dlaczego projektant zastosowała rozwiązanie niezgodne ze sztuką oraz ewentualne uzupełnienie projektu i przedmiaru robót.

Odp. Klatki schodowe należy wyposażyć w lampy oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie normami i przepisami. Montaż systemu oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych należy umieścić w projekcie wykonawczym. Bezwzględnie lampy oświetlenia ewakuacyjnego muszą znajdować się nad wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku.

13. W jaki sposób należy zrealizować połączenie nowego systemu sygnalizacji pożaru 
z istniejącym na obiekcie zabezpieczającym obecnie oddział intensywnej terapii.

Odp. Istniejący System Sygnalizacji Pożaru w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii należy uwzględnić na etapie opracowywania  projektu wykonawczego.

14. Proponujemy w miejscach gdzie istnieje sufit podwieszony metalowy zamiast głośników sufitowych głośniki ścienno sufitowe montowane natynkowo. Proszę o wyrażenie zgody na takie rozwiązanie, montaż głośników sufitowych ze względów technicznych nie może być zrealizowany w tym przypadku.

Odp. W miejscach, gdzie istnieje sufit podwieszony zakłada się montaż głośników sufitowych.

15. Jak Zamawiający rozumie sformułowanie zawarte w opisie przedmiotu zamówienia: „Udowodnienie, że urządzenia i materiały są równoważne spoczywa na Wykonawcy na etapie składania ofert? Czy udokumentowanie, że proponowane w ofercie wyroby innych firm posiadają aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia CNBOP, aprobaty itd. Według obowiązujących przepisów oraz, że zostały zastosowane w podobnych istniejących obiektach szpitalnych spełnia to wymaganie?

Odp. Podane w ofercie materiały lub rozwiązania równoważne muszą posiadać wymagane aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia CNBOP, aprobaty itd. Poza tym Wykonawca składający ofertę musi potwierdzić, że zaoferowane materiały posiadają co najmniej takie parametry jak opisano w dokumentacji projektowej lub lepsze.

16. W związku z tym, iż oddziały szpitalne są świeżo odremontowane, to czy podejścia kablowe do czujek ROP-ów i elektrotrzymaczy można wykonać w listwach instalacyjnych. Zastosowanie tego rozwiązania przyspieszy realizację prac i w sposób znikomy wpłynie na istniejącą aranżację pomieszczeń. Gdyby trzeba było umieszczać instalację pod tynkiem to prosimy o podanie ilości powierzchni ścian i sufitów (wraz z kolorem wg standardu RAL), które będą podlegać odtworzeniu.

Odp. Prowadzenie instalacji SAP :

- w miejscu występowania sufitów podwieszonych – korytka w klasie EI 90,

- sale chorych i pomieszczenia bez sufitów podwieszonych – listwy natynkowe;

- klatki schodowe podtynkowo.

17. Proszę o informację odnośnie zakresu oświetlenia ewakuacyjnego. Z zamieszczonej dokumentacji i przedmiaru można odczytać ilość lamp kierunkowych. Oprawy te wyznaczają kierunek ewakuacji, ale nie oświetlają w sposób dostateczny dróg ewakuacji. Czy wymagania te spełniają np. oprawy z wbudowanym inwertorem, które wchodzą w zakres projektu elektrycznego i nie stanowią przedmiotu ww. przetargu.

Odp. Wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego.

18. Brak opraw ewakuacyjnych na klatkach schodowych. Czy remont klatek schodowych wchodzi w zakres niniejszego przetargu. Czy zatem oświetlenie ewakuacyjne na klatkach schodowych nie wchodzi w zakres tego przetargu?

Odp. Klatki schodowe należy wyposażyć w lampy oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie normami i przepisami. Montaż systemu oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych należy umieścić w projekcie wykonawczym. Bezwzględnie lampy oświetlenia ewakuacyjnego muszą znajdować się nad wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku.

19. W opisie oraz przedmiarze instalacji SAP zakłada się prowadzenie instalacji w rurach

PCV – proszę o potwierdzenie?

Odp. Prowadzenie instalacji SAP :

- w miejscu występowania sufitów podwieszonych – korytka w klasie EI 90,

- sale chorych i pomieszczenia bez sufitów podwieszonych – listwy natynkowe;

- klatki schodowe podtynkowo.

20. W przedmiarze instalacji DSO zakłada się montaż okablowania natynkowo – proszę potwierdzić czy to też dotyczy pomieszczeń bez sufitów podwieszanych.

Odp. Jak w pytaniu 19.

21. Proszę o przedstawienie prawidłowego schematu połączeń systemu SAP – dostępny schemat nie uwzględnia istotnych elementów systemu i ich przeznaczenia ( zastosowano różne elementy piętowe we, wy oraz we/wy), brak zasilaczy i ich przeznaczenia.

Odp. Powyższe elementy powinny się bezwzględnie znaleźć w projekcie wykonawczym.

Należy uwzględnić w kosztach opracowanie i uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. projektu wykonawczego Systemu Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz instalacji  oświetlenia ewakuacyjnego.

22. Proszę o przedstawienie obliczeń dotyczących wymaganej pojemności akumulatorów

zasilaczy pożarowych.

Odp. Obliczenia dotyczące wymaganej pojemności akumulatorów zasilaczy pożarowych powinny znaleźć się w projekcie wykonawczym.

23. W projekcie instalacji SAP przewidziano sterowania systemem wentylacji – proszę o informacje jakiego typu klapy zastosowano w przewodach wentylacyjnych oraz po czyjej stronie jest zasilania siłowników tych klap.

Odp. Na niniejszym etapie nie ustalono dokładnego typu i producenta klap przeciwpożarowych , które będą zastosowane w przewodach wentylacyjnych.  Klapy będą sterowane zamkiem termicznym i systemem SAP. Zasilanie siłowników klap przeciwpożarowych leży po stronie wykonawcy instalacji SAP.

24. W projekcie przewidziano sterowanie oddymianiem klatek schodowych, czy takie systemy są już zainstalowane – w projekcie ich nie ma mimo iż w zdaniu opisującym przeznaczenia zasilaczy zawarto informacje o siłownikach w drzwiach i oknach.

Odp. Na niniejszym etapie nie są zainstalowane systemy oddymiania klatek schodowych.

25. W projekcie nie opisano przeznaczenia elementów pętlowych we/wyj, nie uwzględniono konieczności ich zasilania.

Odp. Przeznaczenie elementów pętlowych we/wyj należy uwzględnić w projekcie wykonawczym.

26. Projekt SAP nie zawiera scenariusza pożarowego w wytycznymi do sterownia urządzeniami wykonawczymi.

Odp. Należy opracować scenariusz pożarowy z uwzględnieniem współdziałania wszystkich systemów i urządzeń przeciwpożarowych wraz z uzgodnieniem z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

27.  Czy w kosztach wykonania instalacji przewidzieć naprawy murarskie i malarskie powstałe w wyniku prac instalacyjnych?

Odp. W kosztach wykonania instalacji należy przewidzieć naprawy murarskie i malarskie powstałe w wyniku prac instalacyjnych.

28. Ponieważ w projekcie systemu oświetlenia ewakuacyjnego nie uwzględniono klatek schodowych, czy należy rozszerzyć zakres prac o brakujące lampy?

Odp. Klatki schodowe należy wyposażyć w lampy oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi w przedmiotowym zakresie normami i przepisami. Montaż systemu oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych należy umieścić w projekcie wykonawczym. Bezwzględnie lampy oświetlenia ewakuacyjnego muszą znajdować się nad wszystkimi wyjściami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku.

29. Proszę o uzupełnienie projektu o tabele ustawień mocy dla poszczególnych głośnikach (głośniki w pomieszczeniach o różnej powierzchni powinny mieć inne ustawienia – brak wyliczeń oczekiwanego poziomu dźwięku oraz kryteriów tych obliczeń przyjętych założeń poziomu tła zakłócającego oraz spodziewanych wskaźników zrozumiałości mowy).

Odp. Tabele ustawień mocy dla poszczególnych głośników systemu DSO należy umieścić w projekcie wykonawczym.

30. Czy w kosztach uwzględnić koszt opracowania projektu wykonawczego ponieważ dostępna dokumentacja nie nosi znamion takiego projektu.

Odp. Należy uwzględnić w kosztach opracowanie i uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. projektu wykonawczego Systemu Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego oraz instalacji  oświetlenia ewakuacyjnego.

Modyfikacja SIWZ:

We wzorze umowy dodaje się następujący zapis w § 9 w ust. 5:

Wykonawca do każdej faktury VAT dołączy rozliczenie z podziałem na poszczególne oddziały wg potrzeb Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy