|  | REGIONALNY SZPITAL  78-100 KOŁOBRZEG ul. Łopuskiego 31 Telefony: Centrala (094) 35-302-00 REGON - 000311496 Dyrektor Tel./Fax (094) 35-239-82 NIP - 671-10-30-263 ISO 9001 ISO 14001 ISO 27001 PN-N 18001 www.szpital.kolobrzeg.pl |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, systemu sygnalizacji pożaru w Budynku B i D oraz łączniku E 
i F w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Do dnia 25 lutego 2013 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy na obiekcie obecnie funkcjonuje system sygnalizacji pożaru. Jeżeli tak proszę 
o dołączenie do dokumentacji przetargowej projektów wykonawczych i powykonawczych wykonanej instalacji.

Odp. Z dokumentacją projektową wykonanych instalacji można zapoznać się podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 2

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej ekspertyzy ppoż.

Odp. Ekspertyza ppoż. nie została jeszcze zatwierdzona. Ogólne założenia ekspertyzy będą dostępne podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 3

Proszę o dołączenie do dokumentacji inwentaryzacji w formie dwg lub PDF, która pozwoli na oszacowanie ilości elementów niezbędnych do wykonania tej inwestycji.

Odp. Oszacowanie ilości elementów niezbędnych do wykonania inwestycji należy dokonać podczas wizji lokalnej.

Pytanie nr 4

Proszę o informację czy dopuszczone jest na obiekcie funkcjonowanie dwóch różnych systemów SSP?

Odp. Niedopuszczalne ze względów użytkowych, eksploatacyjnych i serwisowych. ¾ obiektu Szpitala posiada już SSP.

Pytanie nr 5

W jakim celu zamawiający wymaga Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu, skoro projektowanie systemu nie będzie wymagało zastosowania czujek jonizacyjnych?

Odp. W przypadku zaoferowania montażu  optyczno-termicznych czujek dymu nie jest wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. W przypadku zaoferowania czujek dymu, na których montaż jest ustawowo wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oferent ma obowiązek dołączyć je do oferty.

Pytanie nr 6

Czy w zakresie wykonawcy znajduje się demontaż i utylizacja czujek jonizacyjnych?

Odp. Nie.

Pytanie nr 7

W załączniku nr 1 do SIWZ wskazano: „Nowy system przeciwpożarowy należy zintegrować tak aby stan systemu był widoczny na działającym panelu wyniesionym”. Tylko system tego samego producenta zapewnia tego rodzaju funkcjonalność, ponieważ wybór jednego producenta jest naruszeniem Prawa zamówień publicznych, proszę o zmianę zapisu na „Nowy system przeciwpożarowy należy wykonać tak aby stan systemu był widoczny w tym samym miejscu, w którym znajduje się panel wyniesiony”.

Odp. W miejscu, w którym znajduje się panel wyniesiony nie ma miejsca na kolejny panel. Ponadto system musi być dopasowany do już działającego na obiekcie Szpitala. Nie jest to ograniczeniem konkurencyjności, ponieważ wielu wykonawców może wykonać instalację systemu posiadanego przez Szpital.

Pytanie nr 8

Skoro w zakresie wykonawcy jest opracowanie projektu wykonawczego instalacji systemu SSP i oświetlenia ewakuacyjnego w jakim celu Zamawiający wymaga prowadzenia całej instalacji w systemie EI90 na specjalnych korytkach. Instalacja zostanie zaprojektowana 
i wykonana zgodnie z przepisami, więc proszę o zmianę zapisu na: „Wszystkie instalacje mają być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami’?

Odp. Szpital posiada instalacje wykonaną w systemie EI90 na specjalnych korytkach 
i Zamawiający wymaga aby zamawiane instalacje były wykonane w tym samym systemie.

Pytanie nr 9

Do dokumentacji przetargowej dołączone są przedmiary robót. W związku z tym, iż projekty mają być dopiero przygotowane proszę o informację na podstawie jakich wytycznych i przez jaką instytucję przedmiary zostały przygotowane. Czy wykonawca startujący w postępowaniu powinien do oferty dołączyć kosztorysy. Jeżeli tak to czy zmiana ilości urządzeń wskazanych w kosztorysie będzie skutkować odrzuceniem oferty?

Odp. Przedmiary są szacunkowym dokumentem. Podstawowym opisem przedmiotu zamówienia jest załącznik nr 1 oraz wizja lokalna obiektu, podczas której należy dokonać szczegółowych obliczeń. Do oferty nie jest wymagane złożenie szczegółowego kosztorysu, a zmiana ilości urządzeń wskazanych w kosztorysie w stosunku do dołączonych przedmiarów nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania obliczeń ilości instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 10

Załącznik nr 2 do SIWZ – przedmiar robót zawiera w swym zakresie instalacje SSP, natomiast nie zawiera instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. Proszę o uzupełnienie tych informacji.

Odp. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania obliczeń ilości oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Natomiast w umowie jest nieścisłość mianowicie wskazano zapis: „Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres (5lat) od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”. Tylko jeden producent systemu SSP udziela 5 letniej gwarancji na sprzęt (POLON ALFA). Zapisy o gwarancji producenta są niezgodne z prawem zamówień publicznych gdyż preferują tylko 1 producenta spełniającego wymogi umowy. Proszę o zmianę zapisu na „Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres (5lat) od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego natomiast na urządzenia obowiązuje gwarancja producenta”.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wymaga gwarancji 
od Wykonawcy na całość robót wraz z zainstalowanymi urządzeniami, a nie od producenta urządzeń. Jedynym wyjątkiem jest zgodnie z zapisem § 16 ust. 2 wzoru umowy, że w przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż określony w ust. 1 obowiązuje gwarancja producenta.

Pytanie nr 12

Jaki jest zakres wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego?  Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku 1 i 2 nie zawiera w ogóle informacji na temat oświetlenia ewakuacyjnego, nie ma opraw, nie ma przewodów, nie ma ilości poszczególnych urządzeń i materiałów do wykonania tej instalacji.

Odp. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania obliczeń ilości oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego 
i wykonanie projektu wykonawczego w tym zakresie.

Pytanie nr 13

Czy zamawiający dysponuje dokumentacją projektową instalacji SSP i instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku B i D oraz łączników E i F? Jeżeli taka dokumentacja istnieje, to proszę o udostępnienie jej drogą elektroniczną. Jeżeli nie ma takiej dokumentacji, to na jakiej podstawie Zamawiający wyliczył takie ilości urządzeń i materiałów zawarte w załączniku nr 1 i 2 i czy one zostały uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. Proszę o przedstawienie dokumentu uzgodnień z rzeczoznawcą 
ds. ppoż.

Odp. Nie. Dlatego jest wymagany projekt wykonawczy, który wykonawca uzgodni i uzyska akceptacje rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. Przedmiary są szacunkowym dokumentem. Podstawowym opisem przedmiotu zamówienia jest załącznik nr 1 oraz wizja lokalna obiektu, podczas której należy dokonać szczegółowych obliczeń. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania obliczeń ilości instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Czy jest możliwość udostępnienia przez Zamawiającego elektronicznej wersji planów budynków w dowolnej formie w celu prawidłowego zaprojektowania systemu oświetlenia awaryjnego będącego przedmiotem w/w przetargu.

Odp. Obowiązkowe jest wykonanie wizji lokalnej budynków, w których ma być wykonana instalacja SSP i oświetlenie ewakuacyjne. Podczas wizji lokalnej jest możliwość wykonania kopii planów ewakuacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie nr 15

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający prosi o uwzględnienie następującego zapisu:

„Regionalny Szpital w Kołobrzegu od 5 lat ma dodatni wynik finansowy, nie ma żadnych długów. Posiada m.in. certyfikaty PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001 i inne.

Kwestię informacji finansowej oraz pozycji naszej placówki proszę uwzględnić przy składaniu oferty.

W dalszej części SIWZ Zamawiający wymaga aby oferenci posiadali :

„Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi (Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008)”.

Stosując ten zapis Zamawiający drastycznie zawęża liczbę Wykonawców mogących złożyć ofertę w w/w postępowaniu przetargowym, jedynie do firm posiadających Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Zatem Zamawiający na pewno nie uzyska atrakcyjnej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia gdyż w sposób oczywisty ogranicza konkurencję. Dla przykładu podam poprzedni przetarg ogłoszony przez Zamawiającego na wykonanie instalacji DSO, w którym Zamawiający również wymagał od oferentów wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO. W przetargu tym wzięły udział 2 firmy z czego tylko jedna z województwa zachodniopomorskiego. W podobnych przetargach w tym okresie liczba oferentów była niemal zawsze powyżej 10 a co za tym idzie Zamawiający zawsze uzyskiwał bardzo korzystną cenę. Obecnie firm startujących w podobnych przetargach jest nawet ponad 20. Ponadto pragnę podkreślić, iż działania zgodne z normami jakościowymi według systemu zarządzania jakością nie mają nic wspólnego z jakością wykonywanych robót budowlanych, tą jakość robót stwierdza z ramienia Zamawiającego inspektor nadzoru i żadne certyfikaty tego nie zapewnią. Certyfikat Systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 polega na wewnętrznym przepływie dokumentów w danej jednostce organizacyjnej. Na pewno dla jednostki jaką jest szpital posiadanie wdrożonych systemów zarządzania jakością stanowi duże ułatwienie pracy i świadczenia usług medycznych dla pacjentów na najwyższym poziomie. W firmie z branży zabezpieczeń czy instalacyjnej certyfikat systemu zarządzania to tylko kolejne obowiązki i olbrzymie koszty , stwierdzam to po kilkuletnim doświadczeniu jako audytor systemu zarządzania jakością według ISO.   Firm z branży zabezpieczeń posiadających certyfikat ISO 9001:2008 jest w Polsce zaledwie kilka  zatem konkurencja przy tym zamówieniu publicznym będzie mocno ograniczona. Z uwagi na powyższe oraz dobro Zamawiającego proszę o zniesienie zapisu dotyczącego konieczności posiadania  systemu zarządzania jakością według ISO9001:2008.

Pozwoli to na dużo większą konkurencję w przedmiotowym postępowaniu.

Wystarczającym jest wymóg doświadczenia jakim należy się wykazać .

Odp. Bezwzględnie wymaga się od wykonawcy Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008. Jakość szpitala budowana wieloletnią pracą 
i zaangażowaniem całej załogi wypracowała określone standardy, które przyjęto na stałe do stosowania.

Pytanie nr 16

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika iż instalowane czujki dymu mają być typu: optyczno- termicznego, do ich instalacji nie wymagane jest posiadanie specjalnych uprawnień. Natomiast Zamawiający wymaga od oferentów posiadania:

Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu. Wymaganie od oferentów uprawnień do działalności niebędącej przedmiotem zamówienia stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Proszę o wykreślenie tego punktu z wymagań jakie ma spełnić oferent, gdyż nie dotyczy ono przedmiotowego postępowania, bądź dokładne wskazanie której części zamówienia dotyczy wymóg .

Odp. W przypadku zaoferowania montażu  optyczno-termicznych czujek dymu nie jest wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. W przypadku zaoferowania czujek dymu, na których montaż jest ustawowo wymagane zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oferent ma obowiązek dołączyć je do oferty.

Pytanie nr 17

Proszę o umieszczenie w SIWZ podkładów budowlanych z naniesionymi drogami ewakuacyjnymi w celu oszacowania ilości okablowania.

Odp. Obowiązkowe jest wykonanie wizji lokalnej budynków, w których ma być wykonana instalacja SSP i oświetlenie ewakuacyjne. Podczas wizji lokalnej jest możliwość wykonania kopii planów ewakuacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie nr 18

Na jaką kwotę ma opiewać kwota potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy?

Odp. Zamawiający wymagał złożenia sprawozdania finansowego bez ustalenia minimalnej wysokości posiadanych środków finansowych.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem dotyczącym wykonania oświetlenia ewakuacyjnego?

Proszę podać standard opraw oświetlenia ewakuacyjnego LED czy świetlówki? Jaki ma być czas podtrzymania awaryjnego zasilania na wypadek zaniku zasilania sieciowego? Jeśli Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót dotyczącym oświetlenia ewakuacyjnego proszę określić jak ma wyglądać kosztorys ofertowy oraz na jakiej podstawie Zamawiający stwierdzi zgodność co do ilości opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakresu robót towarzyszących np. okablowania?

Odp. Nie. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania obliczeń ilości oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego 
i wykonanie projektu wykonawczego w tym zakresie. Wymagany standard opraw oświetlenia ewakuacyjnego LED. Czas podtrzymania awaryjnego zasilania min. 2 godziny. Wykonawca musi sporządzić projekt wykonawczy zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnić go oraz uzyskać akceptację rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Pytanie nr 20

Czy kosztorys ofertowy instalacji SAP ma być sporządzony ściśle na podstawie przedmiarów robót? Czy kosztorys ofertowy ma być szczegółowy?

Odp. Nie jest wymagany szczegółowy kosztorys. Przedmiary załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie m.in. projektów wykonawczych, które muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

Pytanie nr 21

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje: „Prowadzenie instalacji SAP :

- w miejscu występowania sufitów podwieszonych – korytka w klasie EI 90. Informuję Zamawiającego, iż przewody pętli systemu sygnalizacji pożaru YNTKSY nie posiadają odporności ogniowej EI 90 i mogą być układane podtynkowo oraz natynkowo w listwach lub rurkach PCV – co wynika z przedmiarów robót. Zastosowanie systemu koryt EI90 nie ma żadnego sensu gdyż przewód YNTKSY jest jedynie uniepalniony. System koryt EI90 dla pętli sygnałowych znacznie zwiększy koszt robót. Proszę o zniesienie zapisu dotyczącego koryt w klasie EI 90 dla pętli pożarowych oraz akceptacji układania przewodów YNTKSY w rurkach lub listwach PCV. Proszę również o akceptację dowolnego systemu EI90 dla przewodów o wymaganej odporności – linie sygnalizatorów.

Odp. Szpital posiada instalacje wykonaną w systemie EI90 na specjalnych korytkach 
i Zamawiający wymaga aby zamawiane instalacje były wykonane w tym samym systemie.

Pytanie nr 22

Czy instalacja wykonywana podtynkowo ma być układana w rurkach PCV?

Odp. Nie.

Pytanie nr 23

Czy sygnalizatory akustyczne są przedmiotem zamówienia skoro Zamawiający podaje iż system SAP ma sterować systemem DSO?

Odp. Są przedmiotem zamówienia, z uwagi na to, że tylko część obiektu wyposażona jest w system DSO.

Pytanie nr 24

Proszę o potwierdzenie zakresu dostarczonych dokumentów cześć VI pkt. H SIWZ:

Czy jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te nie będą brały  udziału w realizacji części zamówienia będą tylko udostępniały potencjał w postaci wiedzy i doświadczenia to czy nie należy dołączać ich dokumentów o których mowa w pkt.  od B.1) do B.5) ?

Odp. Zgodnie z zapisem SIWZ oraz art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 25

Proszę o udostępnienie projektu budowlanego o którym mowa w  części III SIWZ w celu  określenia parametrów wydajnościowych i jakościowych. W żadnej z części SIWZ nie zostały podane typy czujek oraz modułów wejść/wyjść zatem oferent nie ma ,możliwości prawidłowo wypełnić załącznika nr 11 SIWZ – tabela „Materiał lub urządzenie wymienione w dokumentacji przetargowej i projektowej”. Ponadto skoro Zamawiający dysponuje przedmiarami robót proszę o udostępnienie rysunków, schematów bądź opisu  na bazie których przedmiary powstały, jest to niezbędne w celu  określenia  niezbędnych ilości czujek oraz modułów wejść i wyjść.

Odp. W zapisie SIWZ popełniono omyłkę. Winno być w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 i 2 a nie w dokumentacji projektowej, ponieważ projekt ma wykonać Wykonawca wyłoniony w przetargu.

Pytanie nr 26

Czy centrala oddymiania z oprzewodowaniem pkt. 4 zestawienia materiałów załącznik nr.2 cz.1 jest przedmiotem zamówienia? Jeśli tak proszę o podanie ilości klap, typu napięcia zasilania klap oraz poboru prądu, jest to niezbędne dla doboru centrali. Czy do centrali mają być podłączone przyciski oddymiania i i przewietrzania? Jeśli tak proszę podać ich ilość.

Odp. Centrala oddymiania wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Podczas wizji lokalnej obiektu należy dokonać dokładnych obliczeń ilości klap, które będą współpracowały z systemem oddymiania. Każda klapa jest odpowiednio oznakowana.

Pytanie nr 27

Do czego mają służyć moduły 8 wejść w ilości 7 szt. czyli aż 56 wejść oraz moduły 8 wyjść w ilości 5 szt. czyli 40 wyjść załącznik nr.2 część 1?

Do czego mają służyć moduły 8 wejść w ilości 6 szt. czyli aż 48 wejść oraz moduły 8 wyjść w ilości 6 szt. czyli 48 wyjść załącznik nr.2 część 2?

Czy moduły wejść i wyjść są przedmiotem zamówienia?

Czy jeśli moduły wejść wyjść mają być przeznaczone do sterowania oddymianiem to czy Zamawiający zezwoli na zastąpienie ich modułami adresowymi wbudowanymi w centralę oddymiania instalowaną na jednej pętli sygnałowej z centralą SAP? Obniży to koszty instalacji o kilka tysięcy.

Odp. Ilości w przedmiarach mają charakter szacunkowy. Wykonawca przystępujący do przetargu musi dokonać podczas wizji lokalnej szczegółowych oględzin obiektu 
i obliczeń ilości urządzeń tak aby instalacja SSP została zaprojektowana i zaakceptowana przez rzeczoznawcę ds. ppoż. oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 28

W jaki sposób ma wyglądać integracja z istniejącym systemem sygnalizacji pożaru? Czy informacje z nowych central mają być dokładnie wyświetlane na istniejącym panelu wyniesionym? Proszę podać czy okablowanie do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru jest ułożone, jeśli nie proszę określić trasę – wewnątrz budynków, kanalizacji technicznej, w gruncie oraz uzupełnić przedmiar. Jeśli centrale mają być połączone w sieć z istniejącym panelem wyniesionym proszę o rozszerzenie przedmiaru o moduły sieciowe będące dodatkowym wyposażeniem central. Czy Zamawiający zapewni swobodny dostęp do złączy oraz oprogramowania istniejącego panelu wyniesionego bez ponoszenia dodatkowych kosztów za podłączanie i programowanie przez obcą firmę? Chodzi o gwarancję na istniejący system.

Odp. Informacje z nowych central mają być dokładnie wyświetlane na istniejącym panelu wyniesionym. Przewody nie są położone - trasa wewnątrz budynków określona podczas wizji lokalnej. Zamawiający zapewni swobodny dostęp do złączy oraz oprogramowania istniejącego panelu wyniesionego, Wykonawca nie będzie obciążony przez Zamawiającego opłatą za podłączenie wykonanego systemu do istniejącego panelu.

Pytanie nr 29

Proszę o udostepnienie operatu pożarowego oraz scenariusza ewakuacji o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Scenariusz ewakuacji jest niezbędny w celu oszacowania ilości opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

Odp. Obowiązkowe jest wykonanie wizji lokalnej budynków, w których ma być wykonana instalacja SSP i oświetlenie ewakuacyjne. Podczas wizji lokalnej jest możliwość wykonania kopii planów ewakuacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie nr 30

Jeśli Zamawiający nie uzupełni przedmiarów o brakujące elementy o których mowa 
w pytaniach proszę podać jak ma wyglądać kosztorys ofertowy skoro oferent uzna iż takie elementy są niezbędne  w celu wykonania przedmiotu zamówienia.

Odp. Kosztorys ofertowy nie musi być szczegółowy. Wynagrodzenie w ofercie Wykonawca podaje w formie ryczałtu za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, na podstawie wykonanego przed przystąpieniem do prac projektu wykonawczego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Pytanie nr 31

We wzorze umowy Zamawiający podaje że

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 15% wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 1 w przypadku zwłoki                   w  wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego.

Proszę o odpowiedź czy nie doszło do pomyłki w miejscu 15% za każdy dzień zwłoki? Normą są to wartości 0,1%,  0,2% za każdy dzień. Ile wyniesie kara jeśli Wykonawca opóźni się z Wykonaniem o 8 dni? Czy będzie musiał oprócz całości kwoty zamówienia dopłacić Zamawiającemu 20 % wartości zamówienia? Jakie konsekwencje będą jeśli np. Zamawiający przekaże ostatni etap robót 27.12.2013 roku, na co zezwala w sposób dowolny Zamawiającemu umowa oraz SIWZ, a wykonawca  będzie potrzebował 15 dni na wykonanie robót? Czy kary zostaną naliczone? Czy jeśli Zamawiający nie zapewni możliwości dostępu oraz kodów do istniejącego systemu do dnia 31.12.2013 to czy kary zostaną naliczone? Taka sytuacja zdarza się często, firmy które wcześniej instalowały system nie chcę przekazać kodów i taka sytuacja trwa nawet kilka miesięcy.

Proszę o zmianę wartości kary za każdy dzień zwłoki na wartość rozsądną będącą normą w zamówieniach publicznych lub umożliwienie oferentom dołączenie harmonogramu robót w którym oferent określi ilość dni potrzebnych na wykonanie robót.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Jak wynika z literalnego brzmienia zapisu we wzorze umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 32

Przedmiotem przetargu jest wykonanie m.in. instalacji oświetlenia ewakuacyjnego – proszę 
o przedstawienie przedmiaru prac na przedmiotową instalację.

Odp. Wymagany jest projekt wykonawczy, który wykonawca uzgodni i uzyska akceptacje rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. Podstawowym opisem przedmiotu zamówienia jest załącznik nr 1 oraz wizja lokalna obiektu, podczas której należy dokonać szczegółowych obliczeń. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania obliczeń ilości instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 33

Proszę o przedstawienie dokumentacji projektowej na instalacje będące przedmiotem zamówienia.

Odp. Wymagany jest projekt wykonawczy, który wykonawca uzgodni i uzyska akceptacje rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. Przedmiary są szacunkowym dokumentem. Podstawowym opisem przedmiotu zamówienia jest załącznik nr 1 oraz wizja lokalna obiektu, podczas której należy dokonać szczegółowych obliczeń. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonania obliczeń ilości instalacji i urządzeń zgodnie 
z przepisami prawa i wymaganiami Zamawiającego.

Pytanie nr 34

Proszę o udostępnienie opracowanego Operatu Pożarowego i Planu Ewakuacji Budynków.

Odp. Obowiązkowe jest wykonanie wizji lokalnej budynków, w których ma być wykonana instalacja SSP i oświetlenie ewakuacyjne. Podczas wizji lokalnej jest możliwość wykonania kopii planów ewakuacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie nr 35

Proszę o udostępnienie podkładów budowlanych budynków.

Odp. Obowiązkowe jest wykonanie wizji lokalnej budynków, w których ma być wykonana instalacja SSP i oświetlenie ewakuacyjne. Podczas wizji lokalnej jest możliwość wykonania kopii.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy