Kołobrzeg, dnia 17.12.2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa, montaż i uruchomienie central wentylacyjnych do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 17.12.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania WENO

1) Zgodnie z opisem w SIWZ integralną częścią specyfikacji powinien być przedmiar z załącznika nr 2, niestety w zamieszczonym na stronie internetowej załączniku nr 2 nie ma wspomnianego w SIWZ przedmiaru robót. Prosimy więc o umieszczenie na stronie internetowej Inwestora brakującego przedmiaru robót, który wg opisu SIWZ  jest integralną

częścią specyfikacji.

Odp. W załączniku przedmiar robót

2) W załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wpisano ,że zaprojektowane centrale należy rozbudować o moduł chłodniczy. Proszę o sprecyzowanie tego opisu tzn. czy należy centrale wentylacyjne rozbudować o dodatkowe miejsce dla chłodnicy, która w przyszłości będzie zamontowana czy może należy wycenić centrale wentylacyjne już z dodatkowym modułem chłodniczym czyli ma być już zamontowana chłodnica w komplecie centralą?

Wg kart katalogowych załączonych w projekcie są centrale bez chłodnicy więc proszę o dokładną odpowiedź jakie należy przyjąć centrale i podać moc ewentualnej chłodnicy jeśli ma być wyceniona.

Odp. Należy wycenić centrale z modułem chłodniczym. Centrale przyjąć zgodnie z parametrami wg załączonych przykładowych kart katalogowych a moce chłodnic o które należy rozbudować zaprojektowane centrale przyjąć:

- NW-1 = 8,0 kW

- NW-2 = 14,0 kW

3) W załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wpisano, że należy wycenić zakres robót tj. podłączenie central wentylacyjnych do instalacji zasilającej oraz podłączenie central wentylacyjnych do instalacji kontrolno-sterującej.W związku z takim opisem proszę o odpowiedź czy doprowadzone jest już zasilanie główne elektryczne do danego układu central? Czy jest już zamontowana szafa elektryczna RS1 (rozdzielnica) wraz z wyposażeniem wg rysu. E1 , czy  może należy ją dopiero wycenić i zamontować w/w przetargu. Jeśli już rozdzielnica jest istniejąca  to czy do tej szafki właśnie należy okablować centrale jeśli tak to proszę napisać w jakiej odległości jest umiejscowiona od central istniejąca szafa zasilająca elektryczna aby można było do niej podłączyć centrale czyli  okablować.

Jeśli natomiast nie ma istniejącego doprowadzonego zasilania elektrycznego do układu central czyli nie ma w pobliżu szafy elektrycznej, z której można zasilić centrale to proszę o uzupełnienie zakresu robót i przedstawienie przedmiarów na  doprowadzenie zasilania elektrycznego do central tj.m.in. : podania typu szafy i jej wyposażenia , przekrojów kabli oraz ich długości ,które należy uwzględnić przy doprowadzeniu zasilania do central.

Odp. Należy przyjąć, że do układu central jest doprowadzone zasilanie główne. Należy wycenić tylko podłączenie central do istniejącego zasilania.

5) Proszę o potwierdzenie czy  centrale mają posiadać wbudowaną automatykę w komplecie czy mają mieć oddzielny panel sterowniczy w innym pomieszczeniu?

Jeśli  nie ma być automatyka wbudowana w centrale i ma być osobny panel sterowniczy umieszczony w innym pomieszczeniu to proszę wtedy wskazać w jakim pomieszczeniu i w jakiej odległości od central.

Odp. Panele sterownicze należy umieścić w pomieszczeniach, które te centrale obsługują tj NW-1 w pomieszczeniu myjni czystej; NW-2 w pomieszczeniu myjni brudnej.

Pomieszczenia te zlokalizowane są pod projektowanymi centralami na niskim parterze.

6) W załączniku nr 2 do SIWZ na rysunkach są również inne zakresy robót niż wentylacja tj.

wod. kan. i c.o. oraz klimatyzacja . Proszę o potwierdzenie ,że do danego zakresu robót wchodzi tylko sam zakres opisany w załączniku nr 1w opisie przedmiotu zamówienia tj. sama wentylacja bez instalacji wod. kan. , c.o. i bez klimatyzacji.

Odp. Potwierdzamy, że zakres robót dotyczy wyłącznie wentylacji i jej zasilania w ciepło technologiczne oraz instalację chłodniczą.

7) Na rysu. 02 dot. wentylacji i klimatyzacji wpisano w uwagach, że w przypadku braku możliwości zasilania nagrzewnic wentylacyjnych z istniejącej instalacji c.o. należy zamontować centrale z nagrzewnicami elektrycznymi. Proszę więc o jednoznaczną odpowiedź ,która jest niezbędna przy wycenie odpowiedniego zakresu robót zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Czy należy wycenić centrale z nagrzewnicami wodnymi czy z nagrzewnicami elektrycznymi? Jeśli mają być wycenione i zamontowane centrale z nagrzewnicami elektrycznymi to wtedy należy wykreślić cały zakres robót  dot. doprowadzenia ciepła ( c.t. ) do nagrzewnic. Proszę więc o sprecyzowanie jakie mają być wycenione centrale tj. z jakimi nagrzewnicami i czy ma być wykreślony zakres robót dot. doprowadzenia zasilania c.t. do nagrzewnic ( w przypadku gdy Inwestor podejmie decyzję o montażu central z nagrzewnicami elektrycznymi a nie z wodnymi, które są w podanych typach central  w projekcie).

Odp. Należy wycenić centrale z nagrzewnicami wodnymi wraz z zakresem robót dotyczących doprowadzenia c.t. do nagrzewnic.

8)  Ze względu na montaż central zewnętrznych na dachu. Proszę o odpowiedź czy dach jest płaski czy skośny, jaka jest konstrukcja dachu oraz czym pokryty jest dach czy np. papą ,membraną czy dachówką ?

Odp. W miejscu montażu dach jest płaski pokryty membraną. Centrale nie będą montowane na istniejącej konstrukcji dachu - dla umożliwienia montażu central w tym miejscu istnieje konieczność wykonania podkonstrukcji stalowej przenoszącej obciążenia na inne elementy konstrukcji budynku (zgodnie ze schematem rysunkowym przedstawionym w załączniku)

9)  Proszę również o odpowiedź czy wytrzymałość konstrukcji dachu zostanie zapewniona przy dodatkowym jej obciążeniu tj. montażu zaprojektowanych central wentylacyjnych – 2 szt.? Czy na potwierdzenie wytrzymałości konstrukcji dachu w związku z dodatkowym obciążeniem dachu tj. montażu central , zostały przeprowadzane obliczenia obciążeniowe dachu w projekcie  bo takowych nie ma załączonych na stronie dot. w/w przetargu , jeśli  Państwo posiadacie takie obliczenia to  proszę o ich załączenie na stronie Inwestora .

Odp. Patrz punkt 8.

10)W załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia wpisano ,że należy wykonać instalację wody lodowej zasilającej chłodnice w projektowanych centralach z istniejącej instalacji w wentylatorni. Brak jest rysunków oraz przedmiarów dotyczących opisanego powyższego zakresu robót tj.

doprowadzenia instalacji wody lodowej do central. Czy agregat wody lodowej jest już istniejący jeśli tak to w jakiej odległości mieści się od central? Proszę więc o dokładne określenie zakresu robót tj. podanie   rodzaju i średnicy rur oraz długości poszczególnych średnic rur instalacji wody lodowej, które należy przyjąć w wycenie . Jeśli nie ma istniejącego agregatu wody lodowej to proszę również o podanie parametrów technicznych, wydajności , ilości oraz typu agregatu jaki  należy przyjąć w wycenie. Proszę również jeśli to możliwe o uzupełnienie dokumentacji na stronie przetargowej Inwestora  o rysunki, na których jest widoczna instalacja wody lodowej oraz o załączenie dokładnego przedmiaru na powyższy zakres robót dot. wykonania instalacji wody lodowej.

Odp. W załączniku uzupełniamy rysunki kondygnacji przestrzeni technicznej, niskiego parteru i dachu określające jednoznacznie trasę, długości i średnice instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego. Agregat chłodniczy istniejący.

11) Na rysunkach dot. wentylacji wywiewnej są widoczne miejsca włączenia do okapów .

Wg opisu na rysunkach  wynika ,że okapy powinny być montowane po stronie branży architektonicznej dlatego proszę o potwierdzenie, że montaż i dostawa okapów nie należy  do w/w zakresu zadania .Jeśli natomiast mają być ujęte okapy w/w zakresie robót to proszę o podanie dokładnych wymiarów, rodzaju materiału, typu  i ilości okapów ,które należy przyjąć w wycenie.

Odp. W zakresie robót nie uwzględniać żadnych prac związanych z kanałami wentylacyjnymi wewnątrz budynku.

12) Czy zamawiający wymaga aby centrale wentylacyjne posiadały certyfikat Eurovent?

Odp. Zamawiający nie wymaga certyfikatu Eurovent.

13) Czy zamawiający dopuszcza certyfikat równoważny do certyfikatu Eurovent np. certyfikat RLT ?

Odp. Zamawiający dopuszcza certyfikaty równoważne.

14)„W opisie przedmiotu napisano, że należy dostarczyć także moduł hydrauliczny do centrali. Co rozumie się poprzez ten moduł: czy są to same chłodnice do centrali wraz z zaworami czy też może należy dostarczyć też agregat chłodniczy? Czy może chłodnice te zostaną podłączone do istniejącego źródła chłodu? Jeżeli tak, co jest tym źródłem oraz jak daleko położone jest ono od central wentylacyjnych ”

Odp. patrz odpowiedzi pkt 2 i 10

15) Proszę o potwierdzenie informacji, że centrale wentylacyjne mają być   w wykonaniu

higienicznym i przeznaczone są do montażu na zewnątrz. W związku z tym proszę również o

potwierdzenie:

– centrala dla części brudnej zmywalni centralnej sterylizacji powinna posiadać filtry klasy F5

i F7 na nawiewie oraz G4 na wywiewie,

– centrala dla części czystej zmywalni centralnej sterylizacji powinna posiadać fitry klasy F5 i

F9 na nawiewie oraz F5 na wywiewie,

– każda z central musi posiadać chłodnicę wodną zasilaną mieszaniną Glikolu 35%,

– pozostałe podstawowe parametry i konstrukcja centrali powinna być zgodna z dołączoną do

SIWZ specyfikacją techniczną centrali wentylacyjnej.

Jednocześnie wnoszę o uzupełnienie zapisów SIWZ o wymóg dołączenia do oferty karty doboru central wentylacyjnych oferowanych przez Oferenta w celu możliwości weryfikacji zgodności oferowanych urządzeń z zapisami SIWZ i specyfikacją techniczną.

Odp. Potwierdzamy, że centrale wentylacyjne mają być w wykonaniu higienicznym i przeznaczone są do montażu na zewnątrz.

SIWZ powinna zostać uzupełniona o wymóg dołączenia do oferty karty doboru central wentylacyjnych oferowanych przez Oferenta w celu możliwości weryfikacji zgodności oferowanych urządzeń z zapisami SIWZ i specyfikacją techniczną.

16) W związku z specyfiką obiektu i możliwościami technicznymi istniejących instalacji wnoszę o uzupełnienie zapisów SIWZ o wymóg dołączenia do oferty oświadczenia o przeprowadzonej przez Oferenta wizji lokalnej  i zapoznaniu się z warunkami technicznymi na obiekcie.

Odp. Nie potwierdzamy. Źródłem chłodu dla central wentylacyjnych będzie istniejący agregat wody lodowej. Zasilanie wykonać zgodnie z rysunkami załączonymi do odpowiedzi.

17) Proszę o potwierdzenie, że szafy zasilająco-sterujące central wentylacyjnych mają być zamontowane w pomieszczeniu możliwie najbliższym zmywalni centralnej sterylizacji na poziomie parteru oraz, że zasilanie do szaf zasilająco-sterujących oraz do chillera zostanie doprowadzone w kanale technicznym korytarza z rozdzielni elektrycznej 033 na poziomie parter

Odp. Nie ma możliwości zamontowania szaf zasilająco-sterujących na poziomie niskiego parteru

18) Proszę o potwierdzenie, że na obiekcie nie ma  centralnego systemu sterowania i zarządzania systemem wentylacji i klimatyzacji (BMS). W związku z planowaną budową takiego systemu oraz standaryzacją automatyki wentylacji i klimatyzacji, oferowane centrale mają być   sterowane poprzez sterowniki CARELL z możliwością komunikacji protokołem ModBus. Wnoszę o uzupełnienie zapisów SIWZ o wymóg dołączenie do oferty danych technicznych automatyki opartej o sterownik CARELL  w celu możliwości weryfikacji zgodności z zapisami SIWZ.

Odp. Potwierdzamy, że na obiekcie nie ma centralnego systemu sterowania BMS. Nie możemy jednak narzucić typu sterownika.

19) Wnoszę o  uzupełnienie zapisów SIWZ o wymóg dołączenie do oferty  wyceny w formie

kosztorysu, kalkulacji własnej lub innej, z której bezsprzecznie wynika zakres oferowanych prac oraz ich wartość. Pozwoli to na ocenę przez Zamawiającego kompletności oferty pod względem technicznym i merytorycznym  oraz porównanie zawartości otrzymanych ofert.

Odp. Takiego wymogu nie wprowadzamy do SIWZ

20) Proszę o informację czy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną (rzuty pomieszczeń i instalacji wewnętrznych) w formie edytowalnej (CAD) w celu wykonania dokumentacji powykonawczej instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji c.t.  oraz elektrycznej.

Odp. Zamawiający w formie edytowalnej (CAD) posiada dokumentację techniczna tylko w zakresie rzutów pomieszczeń i może ją przekazać Wykonawcy w celu wykonania dokumentacji powykonawczej.

21) Proszę o potwierdzenie, że kanały wentylacyjne prowadzone na zewnątrz mają być zaizolowane wełną o gr. 10cm i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych blachą ocynkowaną.

Odp. Potwierdzamy

22) Wg zapisu SIWZ, okres gwarancji na urządzenia wynosi 60 m-cy. Warunki gwarancji określa. Producent w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzeń.  Karta gwarancyjna określa terminy dokonywania płatnych przeglądów gwarancyjnych oraz czynności jakie należy wykonać w czasie tych przeglądów łącznie z kosztami materiałów eksploatacyjnych np. filtrami. Proszę o informację kto i na jakich zasadach będzie dokonywał przeglądów  serwisowych gwarancyjnych.

Odp. Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych gwarancyjnych podczas trwania gwarancji w tym np. /wymiany filtrów, czyszczenia dezynfekcji urządzeń, regulacji central oraz napraw powstałych podczas eksploatacji/

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy