## Arkusz1
[9 empty] | Modyfikacja | Załącznik nr 1a
Lp. | Urządzenie | Typ | Miejsce zainstalowania | Ilość | Filtr | Typ filtru | Ilość filtrów | Koszt filtra netto | Koszt wymiany filtra netto | Wartość netto I + J | VAT | Wartość brutto
1. | Centrala klimatyzacyjna | VBW BD 4200/1000 | Dach patio OIT | 1 | Filtr kasetowy | G4/ FD 879x592x100 | 2
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | F9/ FK 592x592x590 | 1
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | F9/ FK 287x592x590 | 1
[6 empty] | Razem | 4
2. | Centrala klimatyzacyjna | VBW BD 1460/300 | Dach patio OIT | 1 | Filtry kasetowe | G4/ FD 592x490x100 | 1
| Nawiewniki |  | OIT |  | Filtry HEPA | H13 457x457x80 | 7
[6 empty] | Razem | 8
3. | Centrala klimatyzacyjna | Optima Kryształ 7200/800 s/n. C161/08 KNW1 | Dach bloku modułowego | 1 | Filtry kieszeniowe | G4/ 590x490x500 | 4
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | G4/287x490x500 | 4
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | F6/ 590x490x500 | 2
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | F6/287x490x500 | 2
|  |  | Sala operacyjna nr 3 |  | Filtr absolutny do stropu laminarnego LAM 1.4/2.4 typ Hepa | H13/ 457x762x78 | 4
|  |  | Sala operacyjna nr 3 |  | Filtr absolutny do stropu laminarnego LAM 1.4/2.4 typ Hepa | H13/457x305x78 | 2
|  |  | Sala operacyjna nr 2 |  | Filtr absolutny do stropu laminarnego LAM 1.8/2.4 typ Hepa | H13/762x762x69 | 4
|  |  | Sala operacyjna nr 2 |  | Filtr absolutny do stropu laminarnego LAM 1.8/2.4 typ Hepa | H13/457x457x69 | 2
[6 empty] | Razem | 24
4. | Centrala klimatyzacyjna | Optima Kryształ 6650/800 s/n C162/08 KNW2 | Dach bloku modułowego | 1 | Filtry kieszeniowe | G4/ 590x490x500 | 4
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | G4/287x490x500 | 4
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | F6/ 590x490x500 | 2
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | F6/287x490x500 | 2
|  |  | Sala operacyjna nr 4 i nr 5 |  | Filtr absolutnych do stropu laminarnego LAM 1.4/2.4 typ Hepa | H13/457x305x78 | 4
|  |  | Sala operacyjna nr 4 i nr 5 |  | Filtr absolutnych do stropu laminarnego LAM 1.4/2.4 typ Hepa | H13/ 457x762x78 | 8
| filtry do nawiewników NF-V/2 |  | Blok modułowy |  | Filtry HEPA | H13/ 305x305x78 | 2
| filtry do nawiewników NF-V/4 |  | Blok modułowy |  | Filtry HEPA | H13/457x457x78 | 4
[6 empty] | Razem | 30
5. | Centrala klimatyzacyjna okulistyka | Hygienos G-1-S-P s/n 7370/07 | Wentylatorownia VIIp. | 1 | Filtry kieszeniowe | G4 /592x592x360 | 2
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x590 | 1
[5 empty] | filtry absolutne do stropu laminarnego Filtry HEPA | H13/ 610x610x80 | 6
[5 empty] | filtry absolutne do stropu laminarnego Filtry HEPA | H13/ 610x305x80 | 3
[5 empty] | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 305x610x80 | 2
[5 empty] | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 405x405x80 | 1
[6 empty] | Razem: | 15
6. | Centrala klimatyzacyjna laryngologia | Hygienos G-1-S-P s/n 7371/07 | Wentylatorownia VIIp. | 1 | Filtry kieszeniowe | G4 /592x592x360 | 2
[5 empty] | Filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x590 | 1
[5 empty] | filtry absolutne do stropu laminarnego Filtry HEPA | H13/ 610x610x80 | 6
[5 empty] | filtry absolutne do stropu laminarnego Filtry HEPA | H13/ 610x305x80 | 3
[5 empty] | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 305x610x80 | 2
[5 empty] | Filtry do nawiewników Filtry HEPA | H13/ 405x405x80 | 1
[6 empty] | Razem | 15
7. | Centrala klimatyzacyjna KNW2 anestezjologia blok operacyjny | Berliner Luft EC6 s/n. 130070-1 | Wentylatorownia bud. B/poziom -1 | 1 | filtry kieszeniowe | G4/ 592x592x600 | 2
[5 empty] | filtry kieszeniowe | G4/ 287x592x600 | 2
[5 empty] | filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x600 | 1
[5 empty] | filtry kieszeniowe | F9/ 287x592x600 | 1
[5 empty] | filtry do nawiewników anestezjologia blok operacyjny typu Hepa | H13/457x457x78 | 7
[6 empty] | Razem | 13
8. | Centrala klimatyzacyjna KNW1 sala operacyjna nr.1 | Berliner Luft EC6 s/n 140088-1 | Wentylatorownia bud. B/poziom -1 | 1 | filtry kieszeniowe | G4/ 592x592x600 | 2
[5 empty] | filtry kieszeniowe | G4/ 287x592x600 | 2
[5 empty] | filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x600 | 1
[5 empty] | filtry kieszeniowe | F9/ 287x592x600 | 1
[5 empty] | filtry absolutne do nawiewników skośnych typu Hepa | H13 typ FA-292/KL 305x610x292 | 4
[6 empty] | Razem | 10
9. | Centrala klimatyzacyjna KNW4 korytarz i pomieszczenia inne | Berliner Luft typ EC-6 s/n 140088-2 | Wentylatorownia bud. B poziom -1 | 1 | filtry kieszeniowe | G4/ 592x592x600 | 2
[5 empty] | filtry kieszeniowe | G4/ 287x592x600 | 2
[5 empty] | filtry kieszeniowe | F9/ 592x592x600 | 1
[5 empty] | filtry kieszeniowe | F9/ 287x592x600 | 1
[5 empty] | Filtry absolutne do nawiewników – korytarz i pomieszczenia inne | H13 typ FA- 13/50 457x457x80 | 6
[6 empty] | Razem | 12
10. | Centrala nawiewna N1 | Berliner Luft typ EC-4 s/n. 140088-3 | Wentylatorownia bud. B poziom -1 | 1 | filtry kieszeniowe | G4/592x592x300 | 1
[6 empty] | Razem | 1
11. | Centrala nawiewna N2 | Berliner Luft typ EC-4 s/n. 140088-4 | Wentylatorownia bud. B poziom -1 | 1 | filtry kieszeniowe | G4/592x592x300 | 1
[6 empty] | Razem | 1
12. | Centrala klimatyzacyjna | Berliner Luft typ FC-1 | Przestrzeń podsufitowa korytarz przy Sali cięć cesarskich, trakt porodowy | 1 | Filtr kieszeniowy | F7/typ - TM-7-360 | 1
[6 empty] | Razem | 1
[6 empty] | Suma wszystkich filtrów | 134
[6 empty] | Suma wszystkich central | 12