EP/1/2019 Kołobrzeg, 18 stycznia 2019 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wymianę istniejącego dźwigu osobowego na dźwig
z napędem elektrycznym do przewozu osób i wózków żywnościowych w ilości 1 sztuka
w budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

W nawiązaniu do ww. przetargu zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi szybowych w klasie ognioodpornej EI60 zamiast EIS60? Zastosowanie drzwi w klasie EIS 60 znacznie zwiększy cenę dźwigu?

**Odp. Zgodnie z ekspertyzą techniczną dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu drzwi takie mogą być w klasie EI 60. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi EI60.**

**Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
w zakresie drzwi przystankowych i kabinowych:**

**Zapis:**

**• Wymiar minimalny 800 x 2000 mm (światło przejścia min. 800 mm),**

**Zmieniono na:**

**• Wymiar minimalny 900 x 2000 mm (światło przejścia min. 900 mm),**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy