Kołobrzeg, 23.11.2020 r.

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

**Uczestnicy postępowania**

**Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.**

Prosimy o podanie szczegółów dotyczących parametrów technicznych dla zasilacza UPS   
w szczególności: oczekiwanego czasu podtrzymania oraz mocy dla jakiej policzyć dobór akumulatorów.

**Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć do obliczeń doboru akumulatorów czas podtrzymania co najmniej 30 minut przy obciążeniu mocą 60kW, przy napięciu końcowym rozładowania 1,7V/cele - SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILACZA UPS 80kVA/72kW - punkt 5.**