Kołobrzeg, dnia 18 listopada 2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

**prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**

**tj. o wartości poniżej 30 000 euro na:**

***dostawę i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu***

**Dane dotyczące zamawiającego**

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

**Określenie trybu:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie, którego wartość nie przekracza 30 000 euro.

**Dokumentacja dotycząca zamówienia:** dostępna na stronie internetowej [www.szpital.kolobrzeg.pl](http://www.szpital.kolobrzeg.pl)

**Przedmiot zamówienia:** dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu – załącznik nr 3.

**Kod CPV:**

30.23.72.80-5

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany, zgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC.

Miejsce realizacji: w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych prac z należytą starannością
i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

**Termin realizacji:**

70 dni

**Okres gwarancji:**

min. 24 m-ce

**Kryteria oceny ofert:**

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

**Miejsce i termin składnia ofert:**

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany niżej, do dnia 26 listopada 2020 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa: .................................................

Numer telefonu: ……..........................................

Numer faksu: ……..........................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

**Dane dotyczące zamawiającego**

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

**Nazwa i przedmiot zamówienia:**

dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu – załącznik nr 3.

**Wartość zamówienia:**

cena netto..........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

**Termin wykonania zamówienia:**

……… (max. 70) dni

**Okres gwarancji**

….. m-cy

**Warunki płatności:**

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia zakończonego protokołem.

Oświadczamy, że:

* posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia – **do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień;**
* posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
* znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 2.
3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.
4. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4.
5. Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
6. Polisa OC.
7. Potwierdzenie spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych z załączeniem kart katalogowych

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

**WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Wykaz dostaw obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia – min. 2 zrealizowane dostawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej dostawy | Wartość |
| 1 |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu. UPS będzie przeznaczony do zapewnienia zasilania urządzeń medycznych na bloku operacyjnym oraz będzie dostosowany do zasilania odbiorów, gdzie UPS jest również zasilany bezpośrednio z agregatu prądotwórczego. Przełącznik obejściowy zewnętrzny (by-pass zewnętrzny ręczny) ma pozwalać na wykonanie czynności konserwacyjnych bez przerw w zasilaniu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILACZA UPS 80kVA/72kW**

1. Zasilacz wyprodukowany w Unii Europejskiej;
2. Moc znamionowa 80kVA, cos fi 0,9;
3. Zasilanie 3 fazowe / wyjście 3 fazowe;
4. Rodzaj pracy tru on-line (podwójne przetwarzanie energii);
5. Czas podtrzymania co najmniej 30 minut przy obciążeniu mocą 60kW, przy napięcie końcowym rozładowania 1,7V/cele;
6. Akumulatory (VRLA) bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe, wykonane w technologii AGM o projektowanej żywotności wg EUROBAT 12 lat, umieszczone na stelażu;
7. Stelaż dopasowany do pomieszczenia;
8. Funkcja pracy ze wspólnej baterii;
9. Cold-start czyli rozruch UPS z baterii bez obecnego napięcia sieci;
10. Bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) - dwa wewnętrzne przełączniki obejściowe: jeden elektroniczny (statyczny), drugi ręczny serwisowy;
11. Zewnętrzny ręczny przełącznik obejściowy (by-pass) – dostawa, montaż wraz z okablowaniem na ścianie pomieszczenia przeznaczonego na UPS, uruchomienie, instrukcja użytkowania (projekt przełącznika obejściowego należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu);
12. Zasilacz wyposażony w standardzie soft-start regulowanym;
13. Zniekształcenia prądu wejściowego THDi <3% w zakresie mocy 50 do 100%; technologia IGBT;
14. Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym - <1%;
15. Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się 100%-0%-100% - ±5% w ciągu 10 ms;
16. Stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii - ±0,05%;
17. Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym THDu - maks. 1%;
18. Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy równomiernym obciążeniu nieliniowym THDu - maks. 3%;
19. Przeciążalność - 110% przez 60 min; 125% przez- 10 minut, 150% przez 1 minutę;
20. Możliwość pracy z nierównomiernym obciążeniem faz;
21. Sposoby komunikacji **-** RS 232, USB, SNMP karta LAN/WAN (Adapter SNMP karta komunikacyjna);
22. Panel LCD pozwalający na pomiar cos φ wyjściowego oraz współczynnika kształtu obciążenia (crest factor), mocy czynnej i biernej i prądów i napięć, pozwalający przy pracy równoległej na pomiary mocy całego systemu, realizujący testy sprawności baterii oraz zewnętrzny (wyniesiony) panel informujący o stanie zasilacza z sygnalizacją diodową i akustyczną (komunikaty na zdalnym panelu w języku polskim, takie same jak na wyświetlaczu UPS);
23. Dwa złącza interfejsów, jednoczesna komunikacja z agregatem prądotwórczym, zewnętrznym bypassem serwisowym, zewnętrznym odłącznikiem wyjściowym, wyłącznikiem ppoż.;
24. Interfejs EPO (wył. ppoż.);
25. Dostawa i montaż PWP – przeciwpożarowego wyłącznika prądu (montaż wraz z okablowaniem przy wejściu do pomieszczenia wentylatorni);
26. Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii - menu w języku polskim - automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu zasilacza UPS oraz z wykorzystaniem oprogramowania (interfejs SNMP);
27. Zabezpieczony hasłem dostęp do istotnych funkcji zasilacza;
28. Wizualizacja graficzna stanu zasilacza i przepływu energii na ekranie LCD - funkcja oscyloskopu na wyświetlaczu z możliwością podglądu kształtu prądu i napięcia UPS;
29. Testy bateryjne - test stanu baterii;
30. Zabezpieczenie przed zasilaniem zwrotnym (tzw. backfeed protection) zgodne z normą EN 62040-3;
31. Oprogramowanie do kontroli i zarządzania pracą urządzenia ze stacji roboczej z wykorzystaniem protokołu SNMP (TCP/IP, HTTP); adapter sieciowy SNMP pracujący jako strona WWW;
32. Rejestr zdarzeń o pojemności co najmniej 300 komunikatów, dziennik zdarzeń w zasilaczu UPS oraz komunikaty serwisowe;
33. Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii uwzględniające wiek baterii, jej charakterystyki mocowe i stopień naładowania - stan baterii + autonomia mierzona w czasie rzeczywistym wyświetlana na panelu LCD;
34. Ochrona baterii – zaawansowany system ładowania i kontroli baterii
35. Połączenia kablowe wejścia i wyjścia - dostępne z przodu;
36. Interfejs do współpracy z agregatem prądotwórczym;
37. Rozruch zasilacza z baterii bez obecnej sieci - tzw. „zimny start”;
38. Możliwość pracy równoległej zasilaczy UPS do sześciu sztuk i pracy równoległej z jednostką o dowolnej mocy dla tej samej serii zasilaczy UPS;
39. Tryb ekonomiczny pracy urządzenia z czasem przełączania z bypassu na falownik poniżej 1 ms;
40. Tryb SMART - tryb inteligentnej pracy UPS; przy wahaniach napięcia sieci poza ustawione w UPS granice tolerancji - praca z falownika, przy napięciu sieci w granicach tolerancji ustawionych w UPS - praca z by-passu elektronicznego;
41. Możliwość samoobciążenia UPS bez odbiorów zewnętrznych - funkcja AUTOTEST;
42. Spełnienie norm bezpieczeństwa - (EN) IEC62040-1, EMC IEC EN 62040-2 C2;
43. Spełnienie norm dotyczących budowy - EN LV 2006/95/CE, IEC 62040-3 (VFI-SS-111);
44. Spełnienie norm elektromagnetycznych - EMC 2004/108/CE;
45. Wymiary zasilacza UPS nie przekraczające dł. 500 mm, szer. 830 mm, wys. 1600 mm;
46. Poziom hałasu poniżej 63dBA z 1 m;
47. Szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji;
48. Dostarczenie skróconej i pełnej instrukcji obsługi;
49. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego zasilacza UPS potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej;
50. Aktualny certyfikat jakości ISO9001:2008 obejmujący produkcję systemów zasilania bezprzerwowego UPS i wystawiony dla producenta zaoferowanego urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą.

**Potwierdzenie spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych z załączeniem kart katalogowych.**

Załącznik nr 4

**UMOWA …/Z/2020**

zawarta w dniu  **…………………… roku** pomiędzy:

**Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu,** ul. Łopuskiego 31-33,78-100 Kołobrzeg,wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006438, NIP 671-10-30-263 REGON 000311496,

który reprezentuje:

**Dyrektor – mgr Małgorzata Grubecka**

zwanym w dalszej części umowy **„Zamawiającym”**

**a**

**(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)**

**............................................................** z siedzibą w ......................... przy ulicy ............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......., wysokość kapitału zakładowego ......., w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego ....... zł i kapitału wpłaconego ...... zł, NIP .........., REGON ............... reprezentowanąprzez:

**…………………………………………………….**

##### zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

**(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)**

(imię i nazwisko)..............., przedsiębiorcą działającym pod firmą ............. z siedzibą w ............ przy ulicy ..................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .........., REGON ........, działającym osobiście/reprezentowanym przez pełnomocnika .........., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ........ przez ..........(imię i nazwisko)

zwanym w dalszej części umowy **„Wykonawcą”**

*W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu poniżej 30 000 euro (Art.4 pkt. 8 Pzp – nie podlega Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zawarta umowa o następującej treści*

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zgodnie ze złożoną ofertą i z załącznikiem nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną cześć.
2. Szczegółowy opis, wymagania i parametry techniczne określa załącznik nr 1.

**§ 2**

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**§ 3**

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia ………………….. r.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg nastąpi na koszt Wykonawcy.

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z załącznikiem nr 1 oraz ustaleniami z Zamawiającym, obowiązującymi przepisami oraz normami
i zasadami wiedzy technicznej, w tym przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.
2. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie potrącanie z wynagrodzenia Wykonawcy swoich wierzytelności, w tym w szczególności:
4. kwoty kar umownych, o których mowa w § 8 umowy,
5. kwoty stanowiące wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek naruszenia przez Wykonawcę przepisów lub, gdy Wykonawca zezwolił lub dopuścił do naruszenia tych przepisów,
6. kwoty kar prawnych na skutek naruszenia przez Wykonawcę Ustawy – prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres …. miesięcy.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad we własnym zakresie i na własny koszt, w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku zgodnych ustaleń stron,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Fakt usunięcia usterek strony potwierdzają protokołem odbiorczym opatrzonym podpisem każdej z nich.

**§ 6**

1. Strony ustalają, iż łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi **…………. zł netto = …………. zł brutto** (słownie: ………………………..).
2. W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą i montażem przedmiotu umowy do Zamawiającego.

**§ 7**

1. Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia zakończonego protokołem.
2. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
3. Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy.
4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

###### Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, tj.: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podmiot, który utworzył zakład wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy zakładu za rok poprzedni. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego jest nieważna.

**§ 8**

1. Kary umowne:
2. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
3. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto umowy,
4. w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki,
5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 7 ust. 4.
6. W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust.1 nie pokrywają szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, jeżeli jest to wywołane „siłą wyższą”.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych w związku z realizacją przez Wykonawcę umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**§ 9**

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, tj.
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia podstaw do odstąpienia, w przypadku:

1. zmiany cen niezgodnie z umową,
2. dostarczenia towaru nieodpowiedniej jakości.
3. naruszenia postanowień niniejszej umowy,
4. zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości,
5. zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji,
6. przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,
7. w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy
w terminie określonym w § 3 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania,
8. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku zaistnienia tej okoliczności wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

**§ 10**

1. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach:
3. w przypadku, kiedy zmiana umowy konieczna będzie ze względu na zmianę ustawy o działalności leczniczej,
4. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności,
5. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody obu stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

**§ 11**

1. Wszelkie różnice poglądów lub spory, strony zobowiązują się załatwić w drodze polubownych negocjacji.
2. Jeśli próba pojednania stron nie powiedzie się, spór zostaje ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego.

**§ 13**

W kwestiach nie unormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 14**

1. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy oraz za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego.
2. Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy oraz za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest: …………………………………………...

**§ 15**

Osobami upoważnionymi do wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową (w tym w sprawach finansowych) są osoby wymienione w nagłówku umowy.

**§ 16**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY