Załącznik nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego kolektora z zaworami ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wykonanego z materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż istniejące oraz demontaż istniejącego kolektora z zaworami  ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji zgodne z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Miejscem montażu nowego kolektora jest pomieszczenie rozdzielni ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynku B na niskim parterze Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 – 33.

1.Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) oględziny miejsca montażu i demontażu, zabezpieczenie pomieszczenia i instalacji przed rozpoczęciem prac

2) odcięcie dopływu mediów i opróżnienia układu w zakresie objętym wymianą

3) wyłączenie zasilania ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu wymiennikowni ciepła

4) zasilającej szpital na czas wymiany kolektora 

2.Demontaż istniejącej instalacji:  

1) demontaż starego kolektora CWU o średnicy 200 mm i długości 1,60 mb wraz z armaturą odcinającą i przyłączami

2) demontaż rozdzielacza cyrkulacji o średnicy 63 mm i długości 1,60 mb wraz z króćcami odcinającymi i zaworami 

3) likwidacja starych wsporników, podpór stalowych spod kolektora/rozdzielaczy 

4) usunięcie starej izolacji termicznej i przygotowanie podłoża pod montaż nowych elementów  

5) zdemontowane elementy zostają u Zamawiającego 

3.Dostawa i montaż nowego kolektora z zaworami:

  3.1. Kolektor z zaworami C.W.U.  DN 200 – L 1,60 mb

1) kolektor z zaworami C.W.U. DN 200, długość ok. 1,60 mb wykonany ze stali czarnej z króćcami przyłączeniowymi, zaworami w odpowiednich miejscach do istniejących pionów w ilości, średnic zgodnie z istniejącą instalacją 

2) zakończenia spawane, kołnierzowe lub śrubunkowe zgodnie z wymogami zamawiającego 

3) montaż kolektora na odpowiednich podporach/mocowaniach np. obejmy stalowe, uchwyty antywibracyjne

4) wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych lub śrubunkowych do istniejącej instalacji C.W.U.

5) sprawdzenie poziomowania i wypoziomowania urządzenia na stojakach/podporach 

    3.2.Rozdzielacz cyrkulacji  PP DN 63 – L 1,60 mb

1) dostawa rur i kształtek z polipropylenu ( PP typ 3 lub PPR ) o średnicy DN 63 odporności na temperaturę pracy C.W.U. ( min 70°C, ciśnienie min 6 bar )

2) wykonanie zgrzewanych połączeń rur PP oraz montaż nowego odcinka przewodu cyrkulacyjnego z odpowiednimi króćcami, zaworami zgodnie z istniejącą instalacją 

3) połączenie przewodu z istniejąca instalacją z zachowaniem ciągłości przepływu i odpowiednich spadków  (jeśli są wymagane)  

4) montaż uchwytów, mocowań oraz kompensatorów (jeśli są wymagane).

5) Na kolektorze należy zainstalować zawory spustowe, tremometry, manometry jak na instalacjach zdemontowanych. 

4.Izolacja i zabezpieczenia:

Wykonanie izolacji termicznej:

1) rozdzielacza C.W.U. otulina kauczukowa, poliuretanowa grubość min. 30 mm lub wełna mineralna jednowarstwowa o grubości min. 50 mm w osłonie folii aluminiowej zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi

2) oznaczenie kierunku przepływu (strzałki kolorowe) oraz oznakowanie rozdzielaczy     zgodne z PN-EN ISO14726

5.Próby i uruchomienie:

1) próba szczelności i ciśnienia instalacji

2) uruchomienie układu ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, kontrola temperatur i szczelności połączeń 

3) sprawdzenie poprawności działania obiegu C.W.U. i cyrkulacji (np. temperatura, przepływy, ciśnienia)

4) odbiór techniczny instalacji i przekazanie do eksploatacji  

6.Wymagania dotyczące materiałów i wykonania: 

1) wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności, atesty PZH i aprobaty    techniczne dopuszczone do stosowania w instalacjach wody użytkowej

2) prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności PN-EN 806 Instalacje wewnętrzne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi PN-EN 12502 Ochrona materiałów metalowych przed korozją

3) wszystkie spoiny muszą być szczelne, a powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie

4) montaż wykonać zgodnie z zasadami BHP, P.POŻ oraz przepisami dotyczącymi pracy w pomieszczeniach technicznych

5) wykonanie robót nie może naruszać konstrukcji budynku ani kolidować z innymi instalacjami (np. elektrycznymi, wentylacyjnymi itp.)

7.Uwagi końcowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 

2) Po zakończeniu robót pomieszczenie rozdzielni ciepła i pomieszczenia towarzyszące należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

