Zamówienie obejmuje opracowanie Ekspertyzy Technicznej Przeciwpożarowej dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w zakresie oceny aktualnego stanu technicznego budynku pod kątem bezpieczeństwa pożarowego oraz wskazanie rozwiązań zamiennych dla ewakuacji osób, eliminujących stan zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku.

Ekspertyza techniczna powinna zostać wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i pozytywnie uzgodniona z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w drodze Postanowienia.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- Przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej wszystkich budynków Szpitala.

- Dokonanie niezbędnych pomiarów obiektu.

- Sprawdzenie zgodności posiadanej przez Szpital Inwentaryzacji Budowlanej ze stanem faktycznym w zakresie niezbędnym do opracowania Ekspertyzy ppoż. W przypadku zaistnienia takiej konieczności naniesienie niezbędnych zmian i poprawek 
w Inwentaryzacji Budowlanej.

- Analiza warunków dróg dojazdowych i dróg pożarowych w obrębie kompleksu Szpitala.

- Opracowanie projektu dróg pożarowych do celów Ekspertyzy ppoż.

- Analiza warunków istniejącego i projektowanego dla Szpitala Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z monitoringiem pożarowym do PSP. Opracowanie wniosków i uwag 
w zakresie Systemu Sygnalizacji Pożaru w oparciu o posiadane przez Szpital dokumentacje.

- Analiza warunków istniejącego i projektowanego dla Szpitala Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Opracowanie wniosków i uwag w zakresie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w oparciu o posiadane przez Szpital dokumentacje.

- Opracowanie matrycy komunikatów ewakuacyjnych (DSO).

- Analiza pozostałych warunków budowlanych pod kątem zabezpieczenia pożarowego 
z uwzględnieniem wszystkich elementów wpływających na ochronę ppoż. obiektu.

- Opracowanie analizy poprawności zastosowania wszystkich pozostałych posiadanych już przez Szpital urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

- Wykonanie wytycznych oraz opracowanie zakresu prac niezbędnych do eliminacji stanu zagrożenia ludzi w budynku z uwzględnieniem zamierzeń rozbudowy i przebudowy Szpitala.

- Opracowanie ekspertyzy ppoż. w oparciu o ww. analizy i aktualne przepisy przeciwpożarowe (na okres opracowania dokumentacji) oraz przeprowadzoną wizję lokalną i pomiary. Ekspertyza powinna zostać zatwierdzona przez rzeczoznawcę budowlanego i rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

- Ekspertyzę należy wykonać w 3 egzemplarzach i złożyć w KW PSP w Szczecinie po konsultacji zaproponowanych rozwiązań zamiennych z Zamawiającym. Zamawiający może się nie zgodzić na rozwiązania zamienne zaproponowane w Ekspertyzie, jeżeli będą one niemożliwe do wykonania lub będą wpływać ujemnie na funkcjonalność obiektu, 
a także będą niewspółmiernie kosztowne do możliwych rozwiązań alternatywnych.

- Uzgodnienie ekspertyzy z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP w Szczecinie) leży po stronie Wykonawcy. Uzgodnienie rozwiązań 
w Ekspertyzie zakończone zostaje Postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego.

- Zakończenie zadania nastąpi dopiero po uzyskaniu pozytywnego Postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w zakresie uzgodnienia Ekspertyzy ppoż. opracowanej dla Szpitala.

Opracowanie Ekspertyzy Technicznej Przeciwpożarowej oraz dostarczenie do Zamawiającego w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz uzyskanie pozytywnego Postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY PPOŻ. - dla REGIONALNEGO SZPITALA w KOŁOBRZEGU, UL. ŁOPUSKIEGO 31.

W celu wyeliminowania zagrożenia  życia ludzi w budynku zakłada się wykonanie następujących działań (REKOMPENSUJĄCYCH BRAK MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH) :

I.  ZAPEWNIENIE  WARUNKÓW  EWAKUACJI  DAJĄCYCH  PODSTAWĘ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTU :

1.  Wydzielenie pożarowe ewakuacyjnych klatek schodowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku braku takiej możliwości zastosowanie wydzielenia innego niż zakładają przepisy i wnioskowanie o odstępstwo w KW PSP w przedmiotowym zakresie.

2.  Podział budynku na strefy pożarowe zgodnie z wykonanymi obliczeniami.

3.  Wnioskowanie o odstępstwo do KW PSP w zakresie– odstąpienia od zapewnienia ochrony przed zadymieniem korytarzy budynku wysokiego systemem nadciśnieniowym, lub systemem wentylacji pożarowej.

4.  Zachowanie istniejących długości dojścia ewakuacyjnego do najbliższych ewakuacyjnych klatek schodowych w części ZL II – w przypadku jej przekroczenia - Wnioskowanie 
o odstępstwo do KW PSP w tym zakresie.

5.  Dostosowanie jednego z dźwigów osobowych do potrzeb Dźwigu do celów ekip ratowniczych – wnioskowanie o odstępstwo w KW PSP (brak dźwigu spełanijącego wszystkie wymagania ppoż.) .

6.  Zachowanie istniejących parametrów schodów (biegi i spoczniki) – nie spełniających wymiarów WT – jednak w granicach tolerowanych – wymiary > 2/3 wymaganych wymiarów – wnioskowanie o odstępstwo w KW PSP.

7.  Utrzymanie niepalnego wystroju poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych.

8.  Utrzymanie niepalnego i niezapalnego (sufity i ściany) oraz co najmniej trudno zapalnego (zastosowanie ewentualnych wykładzin podłogowych na korytarzach na podłożu niepalnym) wystroju poziomych dróg ewakuacyjnych.

9.  Wydzielenie pożarowe pomieszczeń technicznych.

II.  INSTALACJE I URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE :

1.  Zastosowanie w obrębie klatek schodowych nawodnionych pionów zakończonych zaworami  52  (po  dwa  zawory  na  kondygnacjach  powyżej  25  m  wysokości  i  na kondygnacji podziemnej oraz po jednym zaworze na pozostałych kondygnacjach).

2.  Zapewnienie zapasu wody do celów ppoż. wynikającego z warunków zasilania i wysokości  budynku.  Wydzielenie  pożarowe  pomieszczenia  pompowni. Zapewnienie  ciągłości  zasilania  pomp   ppoż.    W  przypadku  braku  możliwości spełnienie  tego  rodzaju  zasilania  należy  zastosować inne  rozwiązanie  - wnioskowanie o odstępstwo w KW PSP.

3.  Wnioskowanie  o  odstępstwo  do  KW  PSP  w  zakresie  aktualnej  lokalizacji hydrantów wewnętrznych. (hydranty 25 z wężem półsztywnym zamontowane na korytarzach  każdej  kondygnacji  i  powinny  zapewnić pokrycie  swoim  zasięgiem całości chronionych kondygnacji).

4.  Wyposażenie budynku/ rozbudowę w system sygnalizacji pożaru (SSP), którego zadaniem będzie w szczególności :

• uruchomienie nadciśnieniowego systemu zapobiegania zadymieniu klatek schodowych, dźwigu dla ekip ratowniczych w budynku wysokim oraz klap dymowych w budynkach niższych.

• zjazdu na parter, otwarcie drzwi i blokady dalszego funkcjonowania dźwigów,

• uruchomienia dźwiękowego systemu ostrzegawczego,

• wyłączenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

• zamknięcia ppoż. klap odcinających zlokalizowanych w przewodach przechodzących przez przegrody przeciwpożarowe,

• przesłanie sygnału do KP PSP w Kołobrzegu,

5.  Modernizacja w budynku samoczynnie załączającego się oświetlenia ewakuacyjnego (dostosowanie do nowych warunków ewakuacji).

6.  Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

7.  Zapewnienie ochrony przed zadymieniem klatek schodowych KA1, KA2, KA3 (w budynku wysokim) poprzez wyposażenie ich w system nadciśnienia;

Powyższe wykonane zostanie wg uznanego normatywu.

8.  Zapewnienie ochrony przed zadymieniem lub wyposażenie w grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych w budynku niższym. Powyższe wykonane zostanie wg uznanego normatywu.

9.  Zapewnienie ppoż. wyłącznika prądu odłączającego napięcie w całym budynku.

Wnioskowanie o odstępstwo do KW PSP w zakresie pozostawienia aktualnych rozwiązań technicznych w celu rozłączenia napięcia w budynku. Możliwość rozłączenia poszczególnych segmentów Szpitala zawarta zostanie w Instrukcji Bezpieczeństwa w postaci schematu oraz wersji opisowej.

III. DROGI  POŻAROWE  I  PRZECIWPOŻAROWE  ZAOPATRZENIE  WODNE  DO

ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU :

1.  Wnioskowanie  o  odstępstwo  w  KW  PSP  w  zakresie  istniejących  dróg pożarowych.  Wykazanie skuteczności dojazdu pożarowego do obiektów Szpitala przy  wykorzystaniu  istniejących  dróg  pożarowych.  Ewentualne  wskazanie rozwiązań poprawiających  warunki  dojazdów  i  dróg  pożarowych  w  granicach możliwych do wykonania przez Zleceniodawcę.

2.  Zapewnienie wymaganej ilości hydrantów zewnętrznych.

Uwaga:

• W/w założenia są wstępnym etapem analizy w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

• Założenia stanowią jedynie schemat i zakres tematyczny niezbędny do przygotowania dokumentacji.

• W celu dokładnego ustalenia zabezpieczeń ppoż. niezbędne jest wykonanie szczegółowej analizy i pomiarów, a także końcowego uzgodnienia z KW PSP.

• Z uwagi na skomplikowany charakter obiektu oraz złożoność tematu Zabezpieczeń ppoż. istniejącego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZLII, Opracowanie Ekspertyzy Ppoż. przez Rzeczoznawcę Budowlanego i Rzeczoznawcę Ppoż. może nastąpić

dopiero po wykonaniu niezbędnych pomiarów i szczegółowych sprawdzeń możliwości zastosowania i wykonania zaproponowanych rozwiązań technicznych.

• Należy bezwzględnie wziąć pod uwagę istniejące już w budynku zabezpieczenia przeciwpożarowe.

• Ekspertyza zawierająca rozwiązania zamienne w stosunku do obowiązujących przepisów powinna zostać złożona w KW PSP w Szczecinie celem uzgodnienia rozwiązań w niej zawartych z Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

• Rozwiązania zamienne nabierają mocy prawnej po uzgodnieniu Ekspertyzy i wydaniu pozytywnego Postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.