Kardiologia

Zakres remontu Oddziału Kardiologicznego na IV piętrze budynku A Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Zakres prac obejmuje remont pomieszczeń na Oddziale Kardiologii na IV piętrze budynku A łóżkowego  Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Zakres prac obejmuje: remont 13 sal chorych (9 sal trzyłóżkowych, 4 sale dwułóżkowe), punkt sanitarny oraz korytarz.

Prace do wykonanie:

- Prace budowlane

- Instalacje elektryczne, instalacje przyzywowe

- Instalacje sanitarne

- Instalacje gazów medycznych

- Opis remontu Sala chorych trzyłóżkowa:

- dostawa i montaż instalacji gazów medycznych typ AGA, punkt poboru tlenu 3 szt., punkt poboru próżni 1 szt., ( na 3 salach trzy łóżkowych), punkt poboru tlenu 2 szt., punkt poboru próżni 1 szt. (na 6 sala chorych trzy łóżkowych) rozmieszczenie wg projektu;

- dostawa i montaż nowej instalacji przyzywowej, (dotyczy całego Oddziału Kardiologii) projekt instalacji należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

- dostawa i montaż płyty ochronnej ściennej typu Acrovin –  15 m2 (ściana z gazami medycznymi 9,6 m2 według projektu, ściana równoległa 5,4 m2, wymiary płyty Acrovin 0,9m x 6,0 m), dostawa i montaż narożników w ilości 4 szt., montaż ściany z gazami medycznymi według projektu, kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- Opis remontu - Sala chorych dwułóżkowa:

- dostawa i montaż instalacji gazów medycznych typ AGA, punkt poboru tlenu 2 szt., punkt poboru próżni 1 szt., ( na 2 salach dwu łóżkowych), punkt poboru tlenu 1 szt., punkt poboru próżni 1 szt. (na 2 sala chorych dwu łóżkowych) rozmieszczenie wg projektu;

- dostawa i montaż nowej instalacji przyzywowej, (dotyczy całego Oddziału Kardiologii) projekt instalacji należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Instalację na salach chorych należy wkuć w tynk.

- dostawa i montaż płyty ochronnej ściennej typu Acrovin – 11,5 m2 (ściana z gazami medycznymi 7,2 m2 według projektu, ściana równoległa 4,3 m2, wymiary płyty Acrovin 0,9m x 4,5 m), dostawa i montaż narożników w ilości 3 szt., montaż według projektu, kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- Punkt sanitarny o pow. 3,5 m2 przy pokoju lekarskim:

- Demontaż umywalki i baterii umywalkowej, kabiny prysznicowej i baterii prysznicowej, muszki WC, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, poziomów kanalizacji;

- Skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze,

- Wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych,

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż: 2 punkty oświetleniowe, 1 gniazdo IP44, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, kinkiet nad  umywalką, 2 włączniki jednobiegunowe;

- Przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i terakotę, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- Dostawy i ułożenie nowej terakoty o pow.3,5 m2 i glazury do sufitu o pow. 23 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- Dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, postumentu pod umywalkę, kabiny prysznicowej i baterii prysznicowej, WC kompakt, lustra nad umywalką wpuszczonego w glazurę, wymiar do ustalenia z Zamawiającym,

- Malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,

- Korytarz o pow. 102 m2:

- Dostawa i montaż płyty ochronnej ściennej typu Acrovin – 45,5 m2, dostawa i montaż narożników w ilości 52 szt., montaż i kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- Demontaż okna panoramicznego wraz z parapetem wewnętrznym,

- Dostawa i montaż okna dwuskrzydłowego z parapetem wewnętrznym 1 kpl.  Powierzchnia otworu okiennego 3,76 m2,

- Dostawa i montaż skrzynki zaworowo-informacyjnej gazów medycznych (tlen, próżnia, powietrze)

Uwaga: Wykonawca wykona instalację przyzywową obejmującą cały oddział Kardiologiczny, sale chorych, punkty sanitarne, dyżurkę  pielęgniarek, pokój lekarzy. Wykonawca przedstawi projekt do akceptacji Zamawiającemu.

Uwaga:

Wykonawca dostarczy i zamontuje nowe drzwi szklane p.poż. EI60 o wym. skrzydło czynne o wym. 116x208 cm, skrzydło bierne o wym. 45x208 cm, przeszklenie boczne pionowe prawe o wym. 94x208 cm, naświetle górne poziome o wym. 46x260 cm, cała ścianka ze stolarką drzwiową wynosi 6,71 m2,  otwieranych zgodnie z ekspertyzą techniczną p.poż., wyposażone w samozamykacz, trzy zawiasy, pochwyt lub klamkę  i zamek, dwie odbojnice z dwóch stron ścianki. Skrzydło bierne wyposażone w blokadę dolną i górną. Wykonawca wykona zabezpieczenie p.poż. przejścia instalacyjnego nad drzwiami od stropu. Drzwi wyposażyć w elektrozaczep wraz z przewodem zasilającym. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.