Psychiatria

Zakres remontu Oddziału Psychiatrycznego na piątym piętrze budynku A w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

W zakres wchodzi: remont 13 sal chorych, izolatka z węzłem sanitarnym, dwa  WC, dwa natryski,  brudownik, gabinet zabiegowy, dyżurka pielęgniarek, stołówka, sala terapii zajęciowej, pokój psychologa, pokój oddziałowego z węzłem sanitarnym oraz korytarz.

Prace do wykonanie:

- Prace budowlane

- Instalacje elektryczne,

- Instalacje sanitarne

- Opis remontu Sala chorych o powierzchni 21m2 (9 sal):

- demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po remoncie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.;

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, bulajem, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rozwiązanie systemu zamykania drzwi bez możliwości blokowania drzwi od wewnątrz.

- Wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 70 m2, kolor  do ustalenia z zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego

- Opis remontu Sala chorych o powierzchni 15m2 (4 sal):

- demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po remoncie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.;

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, bulajem, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rozwiązanie systemu zamykania drzwi bez możliwości blokowania drzwi od wewnątrz.

- Wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 55 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego

- Sala obserwacyjna z węzłem sanitarnym o pow. 18 m2:

- demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po remoncie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.;

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 2 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, bulajem, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rozwiązanie systemu zamykania drzwi bez możliwości blokowania drzwi od wewnątrz.

- wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 55 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- demontaż umywalki i baterii umywalkowej, kabiny prysznicowej i baterii prysznicowej, muszki WC, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, poziomów kanalizacji;

- skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze,

- wykonanie nowych poziomów kanalizacyjnych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż: 2 punkty oświetleniowe, 1 gniazdo IP44, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, kinkiet nad  umywalką, 2 włączniki jednobiegunowe;

- przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i terakotę, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- wykonanie nowego sufitu G-K na stelażu

- dostawa i ułożenie nowej terakoty o pow.3,5 m2 i glazury do sufitu o pow. 23 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, postumentu pod umywalkę, kabiny prysznicowej i baterii prysznicowej, WC kompakt, lustra nad umywalką wpuszczonego w glazurę, wymiar do ustalenia z Zamawiającym,

- malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,

- montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej łazienkowej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami,  zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy.

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego.

- Gabinet Psychologa opow. 15m2:

- demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po remoncie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.;

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, bulajem, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rozwiązanie systemu zamykania drzwi bez możliwości blokowania drzwi od wewnątrz.

- wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 55 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego

- Pokój Oddziałowego z węzłem sanitarnym o pow.19,1 m2:

- demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po remoncie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.;

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, bulajem, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rozwiązanie systemu zamykania drzwi bez możliwości blokowania drzwi od wewnątrz.

- wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 55 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego.

- Stołówka i gabinet terapii zajęciowej o pow. 42 m2:

- demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po remoncie tj. grzejników c.o. w ilości 2 szt., opraw sufitowych w ilości 6 szt.;

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- demontaż ścianki działowej z płyty meblowej;

- wykonanie nowej ściany z bloczków gazobetonowych o gr.12cm, powierzchnia ściany 6,5 m2, ściana tynkowana, gipsowana, szpachlowana, malowana farbami zmywalnymi, kolor do ustalenia z Zamawiającym,

- dostawa i montaż, w nowobudowanej ściance,  nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą regulowaną, okuciami,  zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy.

- naprawa wykładziny podłogowej typu Tarket

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami,  zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rozwiązanie systemu zamykania drzwi bez możliwości blokowania drzwi od wewnątrz.

- wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 140 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  2 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej (dwa okna)

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna 2 szt.

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego 2 szt.

- Gabinet zabiegowy o pow. 21 m2:

- demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po remoncie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.;

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, bulajem, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu rozwiązanie systemu zamykania drzwi bez możliwości blokowania drzwi od wewnątrz.

- wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 30 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego

- Dyżurka pielęgniarek o pow. 21m2:

- demontaż istniejących urządzeń, do ponownego montażu po remoncie tj. grzejników c.o. w ilości 1 szt., opraw sufitowych w ilości 3 szt.;

- demontaż ścianki działowej metalowo-szklanej ze stolarką drzwiową 1 kpl.,

- naprawa ścian, podłogi  i sufitu po demontażu ścianki działowej,

- dostawa i montaż nowej zabudowy szklanej z stolarką drzwiową o pow. 7,4 m2

- wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 30 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego

- Brudownik o pow. 3,8 m2:

- wkucie w tynk instalacji p.poż.

- tynkowanie bruzd po instalacjach, przekuciach

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 12 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- wymiana uszczelnień silikonowych pomiędzy ścianą a umywalką;

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej łazienkową w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej.

- Palarnia o pow. 10 m2:

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 30 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego

- Łazienka o pow. 9,4 m2:

- demontaż wanny, instalacji wod.-kan.

- dostawa i montaż muszki porcelanowej Kompact, podłączenie instalacji wod.-kan. do istniejącego pionu, naprawa terakoty i glazury po demontażu wanny,

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 30 m2, kolor  do ustalenia z Zamawiającym;

- wymiana kratek wentylacyjnych w ilości  1 szt.

- dostawa i oklejenie okien trzy szybowych folią z atestem szyby bezpiecznej

- dostawa i montaż odbojników okiennych zamontowanych na wysokości rolet w ilości 2 sztuk

- dostawa i montaż blokady rozwarcia okna tzw. zamek woźnego na środkowym skrzydle okna

- dostawa i montaż nawietrzaka higrosterowanego

- Wymiana na nowe drzwiczek rewizyjnych plastikowych do zaworów wod.-kan.

- Sanitariat (cztery sanitariaty o pow. 3,0 m2, 2,5 m2, 2,5 m2 i 2,5 m2 – poniżej opisany zakres prac jednego sanitariatu):

- demontaż umywalki i baterii umywalkowej, muszki WC, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, poziomów wod.-kan.;

- skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze,

- wykonanie nowych poziomów wod.-kan.,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż: 2 punkty oświetleniowe wraz z dostawą opraw oświetleniowych, 1 gniazdo IP44, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, kinkiet nad  umywalką, 2 włączniki jednobiegunowe;

- przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i terakotę, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- Wykonanie nowego sufitu w płyt G-K na stelażu

- dostawa i ułożenie nowej terakoty o pow.3,0 m2 i glazury do sufitu o pow. 20 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- dostawa i montaż umywalki i baterii umywalkowej, postumentu pod umywalkę, WC kompakt, lustra nad umywalką wpuszczonego w glazurę, wymiar do ustalenia z Zamawiającym,

- malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej łazienkową w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej.

- Natryski (pomieszczenia z prysznicem) (dwa natryski o pow. 3,0 m2 i 2,5 m2 – poniżej opisany zakres prac jednego natrysku):

- demontaż baterii natryskowej, osprzętu elektrycznego, poziomów wod.-kan.;

- skucie glazury na ścianach i terakoty na podłodze,

- wykonanie nowych poziomów wod.-kan.,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dostawa i montaż: 1 punkt oświetleniowy wraz z dostawą opraw oświetleniowych, wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgotności i regulacją czasu wyłączenia, 1 włącznik jednobiegunowy;

- przygotowanie ścian i podłogi pod glazurę i terakotę, wykonanie izolacji poziomej i pionowej,

- wykonanie w posadzce odpływów liniowych (w przypadku braku możliwości montażu odpływu liniowego, wykonać kratkę ściekową),

- wykonanie nowego sufitu w płyt G-K na stelażu

- dostawa i ułożenie nowej terakoty o pow.3,0 m2 i glazury do sufitu o pow. 20 m2. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.

- dostawa i montaż baterii natryskowej,

- malowanie sufitu farbą przeznaczoną do pomieszczeń wilgotnych,

- demontaż starej stolarki drzwiowej skrzydła i ościeżnicy 1 kpl.,

- dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej łazienkową w kolorze do ustalenia z Zamawiającym z ościeżnicą metalową, okuciami, zamkiem, klamką, odbojnicą w podłodze lub na ścianie 1 kpl, wzmocnione, trzy zawiasy, skrzydło oklejone pasami płyty ochronnej.

- Korytarz o pow. 107 m2:

- tynkowanie, równanie, gipsowanie, szpachlowanie ścian, malowanie farbami zmywalnymi o powierzchni ok. 210 m2, kolor  do ustalenia z zamawiającym;

- dostawa i montaż płyty ochronnej ściennej typu Acrovin – 45,5 m2, dostawa i montaż narożników w ilości 52 szt., montaż i kolor i rozmiar  do ustalenia z Zamawiającym.

- dostawa i wymiana osprzętu elektrycznego, włączniki i gniazda, ilość 4 gniazda, 15 włączników.

- demontaż starych drzwi p.poż EI30 na klatkę schodową nr 1

- dostawa i montaż nowych drzwi p.poż EI60 o wym.120x210 cm przeszklonych o pow. 2,52 m2 otwieranych zgodnie z ekspertyzą techniczną p.poż., wyposażone w samozamykacz, klamkę wzmocnioną  i zamek. Drzwi należy oznakować zgodnie z przepisami.

- wykonanie nowej śluzy wejścia głównego na oddział Psychiatrii: demontaż drzwi wejściowych z naświetlem prowadzących na oddział z holu głównego i ponowny montaż na wysokości gabinetu oddziałowego i terapii zajęciowej, w miejsce zdemontowanych drzwi dostarczyć i zamontować nową ściankę przeszkloną o pow. 6,87 m2 ze stolarką drzwiową EI60 o wym. 125x55 cm, skrzydło czynne 125 cm, skrzydło bierne 55 cm, naświetla: dwa pionowe o wysokość skrzydeł drzwiowych i jedno poziome na szerokość korytarza, wykonanie oznakowania (nazwa oddziału) w naświetlu górnym, drzwi wyposażone w elektrozaczep włączony w system kontroli dostępu, klamkę wzmocnioną lub pochwyt, zamek, samozamykacz, szyby bezpieczne, Wykonawca przed montaż przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt ścianki ze stolarką drzwiową. Wykonawca dostarczy dodatkowo 10 szt. kluczy do nowych drzwi. Wykonawca dokona napraw i uzupełnień wykładziny zgrzewalnej typu Tarket. Wykonawca wykona zabezpieczenie p.poż. przejścia instalacyjnego nad drzwiami od stropu.

Uwaga: Wykonawca dostarczy i wymieni umywalki wraz z postumentem oraz baterią ścienną w ilości 5 kpl. w salach wskazanych przez Zamawiającego.