Kołobrzeg, 23.11.2020 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

Prosimy o podanie szczegółów dotyczących parametrów technicznych dla zasilacza UPS 
w szczególności: oczekiwanego czasu podtrzymania oraz mocy dla jakiej policzyć dobór akumulatorów.

Odp. Zamawiający informuje, że należy przyjąć do obliczeń doboru akumulatorów czas podtrzymania co najmniej 30 minut przy obciążeniu mocą 60kW, przy napięciu końcowym rozładowania 1,7V/cele - SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILACZA UPS 80kVA/72kW - punkt 5.