Kołobrzeg, dnia  18 listopada 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

tj. o wartości poniżej 30 000 euro na:

dostawę i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Określenie trybu: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie, którego wartość nie przekracza 30 000 euro.

Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej www.szpital.kolobrzeg.pl

Przedmiot zamówienia: dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu – załącznik nr 3.

Kod CPV:

30.23.72.80-5

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany, zgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC.

Miejsce realizacji: w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych prac z należytą starannością 
i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

Termin realizacji:

70 dni

Okres gwarancji:

min. 24 m-ce

Kryteria oceny ofert:

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej

#503Cena 100%.

Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany niżej, do dnia 26 listopada 2020 r. do godziny 1000. Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Monika Derwisz tel. 94 35 30 262, e-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej:.................................................

Strona internetowa:		.................................................

Numer telefonu:		……..........................................

Numer faksu:			……..........................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 31-33

78-100 Kołobrzeg

Nazwa i przedmiot zamówienia:

dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu – załącznik nr 3.

Wartość zamówienia:

cena netto..........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT........% w kwocie............................................................................zł

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Termin wykonania zamówienia:

……… (max. 70) dni

Okres gwarancji

….. m-cy

Warunki płatności:

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia zakończonego protokołem.

Oświadczamy, że:

- posiadamy wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia – do oferty należy dołączyć potwierdzenie posiadania uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty – załącznik nr 1.

- Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 2.

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.

- Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 4.

- Aktualny wyciąg z KRS bądź wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Polisa OC.

- Potwierdzenie spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych z załączeniem kart katalogowych

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Wykaz  dostaw  obejmujących  wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia – min. 2 zrealizowane dostawy

| Lp. | Odbiorca – nazwa zamawiającego, telefon | Data wykonania | Przedmiot wykonanej dostawy | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Do wykazu dołączam następujące dokumenty:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu. UPS będzie przeznaczony do zapewnienia zasilania urządzeń medycznych na bloku operacyjnym oraz będzie dostosowany do zasilania odbiorów, gdzie UPS jest również zasilany bezpośrednio z agregatu prądotwórczego. Przełącznik obejściowy zewnętrzny (by-pass zewnętrzny ręczny) ma pozwalać na wykonanie czynności konserwacyjnych bez przerw w zasilaniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILACZA UPS 80kVA/72kW

- Zasilacz wyprodukowany w Unii Europejskiej;

- Moc znamionowa 80kVA, cos fi 0,9;

- Zasilanie 3 fazowe / wyjście 3 fazowe;

- Rodzaj pracy tru on-line (podwójne przetwarzanie energii);

- Czas podtrzymania co najmniej 30 minut przy obciążeniu mocą 60kW, przy napięcie końcowym rozładowania 1,7V/cele;

- Akumulatory (VRLA) bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe, wykonane w technologii AGM o projektowanej żywotności wg EUROBAT 12 lat, umieszczone na stelażu;

- Stelaż dopasowany do pomieszczenia;

- Funkcja pracy ze wspólnej baterii;

- Cold-start czyli rozruch UPS z baterii bez obecnego napięcia sieci;

- Bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) - dwa wewnętrzne przełączniki obejściowe: jeden elektroniczny (statyczny), drugi ręczny serwisowy;

- Zewnętrzny ręczny przełącznik obejściowy (by-pass) – dostawa, montaż wraz z okablowaniem na ścianie pomieszczenia przeznaczonego na UPS, uruchomienie, instrukcja użytkowania (projekt przełącznika obejściowego należy przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu);

- Zasilacz wyposażony w standardzie soft-start regulowanym;

- Zniekształcenia prądu wejściowego THDi <3% w zakresie mocy 50 do 100%; technologia IGBT;

- Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym - <1%;

- Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się 100%-0%-100% - ±5% w ciągu 10 ms;

- Stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii - ±0,05%;

- Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym THDu - maks. 1%;

- Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy równomiernym obciążeniu nieliniowym THDu - maks. 3%;

- Przeciążalność - 110% przez 60 min; 125% przez- 10 minut, 150% przez 1 minutę;

- Możliwość pracy z nierównomiernym obciążeniem faz;

- Sposoby komunikacji - RS 232, USB, SNMP karta LAN/WAN (Adapter SNMP karta komunikacyjna);

- Panel LCD pozwalający na pomiar cos φ wyjściowego oraz współczynnika kształtu obciążenia (crest factor), mocy czynnej i biernej i prądów i napięć, pozwalający przy pracy równoległej na pomiary mocy całego systemu, realizujący testy sprawności baterii oraz zewnętrzny (wyniesiony) panel informujący o stanie zasilacza z sygnalizacją diodową i akustyczną (komunikaty na zdalnym panelu w języku polskim, takie same jak na wyświetlaczu UPS);

- Dwa złącza interfejsów, jednoczesna komunikacja z agregatem prądotwórczym, zewnętrznym bypassem serwisowym, zewnętrznym odłącznikiem wyjściowym, wyłącznikiem ppoż.;

- Interfejs EPO (wył. ppoż.);

- Dostawa i montaż PWP – przeciwpożarowego wyłącznika prądu (montaż wraz z okablowaniem przy wejściu do pomieszczenia wentylatorni);

- Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii - menu w języku polskim - automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu zasilacza UPS oraz z wykorzystaniem oprogramowania (interfejs SNMP);

- Zabezpieczony hasłem dostęp do istotnych funkcji zasilacza;

- Wizualizacja graficzna stanu zasilacza i przepływu energii na ekranie LCD - funkcja oscyloskopu na wyświetlaczu z możliwością podglądu kształtu prądu i napięcia UPS;

- Testy bateryjne - test stanu baterii;

- Zabezpieczenie przed zasilaniem zwrotnym (tzw. backfeed protection) zgodne z normą EN 62040-3;

- Oprogramowanie do kontroli i zarządzania pracą urządzenia ze stacji roboczej z wykorzystaniem protokołu SNMP (TCP/IP, HTTP); adapter sieciowy SNMP pracujący jako strona WWW;

- Rejestr zdarzeń o pojemności co najmniej 300 komunikatów, dziennik zdarzeń w zasilaczu UPS oraz komunikaty serwisowe;

- Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii uwzględniające wiek baterii, jej charakterystyki mocowe i stopień naładowania - stan baterii + autonomia mierzona w czasie rzeczywistym wyświetlana na panelu LCD;

- Ochrona baterii – zaawansowany system ładowania i kontroli baterii

- Połączenia kablowe wejścia i wyjścia - dostępne z przodu;

- Interfejs do współpracy z agregatem prądotwórczym;

- Rozruch zasilacza z baterii bez obecnej sieci - tzw. „zimny start”;

- Możliwość pracy równoległej zasilaczy UPS do sześciu sztuk i pracy równoległej z jednostką o dowolnej mocy dla tej samej serii zasilaczy UPS;

- Tryb ekonomiczny pracy urządzenia z czasem przełączania z bypassu na falownik poniżej 1 ms;

- Tryb SMART - tryb inteligentnej pracy UPS; przy wahaniach napięcia sieci poza ustawione w UPS granice tolerancji - praca z falownika, przy napięciu sieci w granicach tolerancji ustawionych w UPS - praca z by-passu elektronicznego;

- Możliwość samoobciążenia UPS bez odbiorów zewnętrznych - funkcja AUTOTEST;

- Spełnienie norm bezpieczeństwa - (EN) IEC62040-1, EMC IEC EN 62040-2 C2;

- Spełnienie norm dotyczących budowy - EN LV 2006/95/CE, IEC 62040-3 (VFI-SS-111);

- Spełnienie norm elektromagnetycznych - EMC 2004/108/CE;

- Wymiary zasilacza UPS nie przekraczające dł. 500 mm, szer. 830 mm, wys. 1600 mm;

- Poziom hałasu poniżej 63dBA z 1 m;

- Szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji;

- Dostarczenie skróconej i pełnej instrukcji obsługi;

- Deklaracja zgodności CE dla oferowanego zasilacza UPS potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej;

- Aktualny certyfikat jakości ISO9001:2008 obejmujący produkcję systemów zasilania bezprzerwowego UPS i wystawiony dla producenta zaoferowanego urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą.

Potwierdzenie spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych z załączeniem kart katalogowych.

Załącznik nr 4

UMOWA …/Z/2020

zawarta w dniu  …………………… roku pomiędzy:

Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000006438, NIP 671-10-30-263 REGON 000311496,

który reprezentuje:

Dyrektor – mgr Małgorzata Grubecka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

............................................................ z siedzibą w ......................... przy ulicy ............., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ........... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......., wysokość kapitału zakładowego ......., w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału zakładowego ....... zł i kapitału wpłaconego ...... zł,  NIP .........., REGON ............... reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

##### zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko)..............., przedsiębiorcą działającym pod firmą ............. z siedzibą w ............ przy ulicy ..................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP .........., REGON ........, działającym osobiście/reprezentowanym przez pełnomocnika .........., działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ........ przez ..........(imię i nazwisko)

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu poniżej 30 000 euro (Art.4 pkt. 8 Pzp – nie podlega Ustawie Prawo zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zawarta umowa o następującej treści

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie zasilacza awaryjnego UPS 80kVA/ 72kW wraz z akumulatorami oraz zewnętrznym przełącznikiem obejściowym w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zgodnie ze złożoną ofertą i z załącznikiem nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną cześć.

- Szczegółowy opis, wymagania i parametry techniczne określa załącznik nr 1.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia ………………….. r.

- Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg nastąpi na koszt Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 oraz ustaleniami z Zamawiającym, obowiązującymi przepisami oraz normami 
i zasadami wiedzy technicznej, w tym przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie potrącanie z wynagrodzenia Wykonawcy swoich wierzytelności, w tym w szczególności:

- kwoty kar umownych, o których mowa w § 8 umowy,

- kwoty stanowiące wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek naruszenia przez Wykonawcę przepisów lub, gdy Wykonawca zezwolił lub dopuścił do naruszenia tych przepisów,

- kwoty kar prawnych na skutek naruszenia przez Wykonawcę Ustawy – prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad i usterek.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres …. miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad we własnym zakresie i na własny koszt, w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku zgodnych ustaleń stron,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Fakt usunięcia usterek strony potwierdzają protokołem odbiorczym opatrzonym podpisem każdej z nich.

§ 6

- Strony ustalają, iż łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi …………. zł netto = …………. zł brutto (słownie: ………………………..).

- W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą  i montażem przedmiotu umowy do Zamawiającego.

§ 7

- Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia zakończonego protokołem.

- W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

- Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający dokonuje obciążenia swojego rachunku bankowego na rzecz Wykonawcy.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

###### Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład, tj.: Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Podmiot, który utworzył zakład wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy zakładu za rok poprzedni. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego jest nieważna.

§ 8

- Kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto umowy,

- w przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki,

- W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 7 ust. 4.

- W przypadku gdy kary umowne przewidziane w ust.1 nie pokrywają szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, jeżeli jest to wywołane „siłą wyższą”.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych w związku z realizacją przez Wykonawcę umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, tj. 
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia podstaw do odstąpienia, w przypadku:

- zmiany cen niezgodnie z umową,

- dostarczenia towaru nieodpowiedniej jakości.

- naruszenia postanowień niniejszej umowy,

- zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości,

- zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji,

- przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,

- w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy 
w terminie określonym w § 3 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował dostawy w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku zaistnienia tej okoliczności wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach:

- w przypadku, kiedy zmiana umowy konieczna będzie ze względu na zmianę ustawy o działalności leczniczej,

- jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności,

- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody obu stron i mogą być wprowadzone tylko w formie obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 11

- Wszelkie różnice poglądów lub spory, strony zobowiązują się załatwić w drodze polubownych negocjacji.

- Jeśli próba pojednania  stron nie powiedzie się, spór zostaje ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 13

W kwestiach  nie unormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

- Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy oraz za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest Koordynator Działu Administracyjno-Technicznego.

- Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy oraz za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest: …………………………………………...

§ 15

Osobami upoważnionymi do wszelkiej korespondencji związanej z niniejszą umową (w tym w sprawach finansowych) są osoby wymienione w nagłówku umowy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

## WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY